Приложение

к постановлению Правительства

Республики Таджикистан 
    от «01» июля 2026 года, №449

Правила

поступления энергии, производимой из возобновляемых источников

энергии в энергетические системы и ее реализация потребителям

- 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Правила поступления энергии, производимой из возобновляемых источников энергии в энергетические системы и ее реализации потребителям (далее – настоящие Правила) определяет порядок подключения установок возобновляемых источников энергии к электрическим сетям, условия их использования, учёт и оплату произведённой электрической энергии, требования и правила развития возобновляемых источников энергии в Республике Таджикистан, и регулируют условия ввода в эксплуатацию и отношения между производителями энергии из возобновляемых источников энергии (далее – ВИЭ) и организациями, обеспечивающими электроснабжение, а также механизмы учёта и оплаты произведённой электрической энергии.

2. В настоящих Правилах используются следующие понятия:

- активный потребитель (потребитель-производитель) – физическое или юридическое лицо, основная функция которого – потребление электроэнергии для собственных нужд, но которое также имеет на своем объекте генерирующую установку на основе ВИЭ и имеет возможность отпускать избыточную выработанную электроэнергию в сеть на установленных условиях. Настоящие Правила распространяются, в том числе, на активных потребителей с установленной мощностью генерирующих установок до 15 кВт, используемых для собственных бытовых или коммерческих нужд;

- энергоснабжающая организация – субъект электроэнергетики, осуществляющий передачу и/или распределение электрической энергии посредством принадлежащих ему электрических сетей. В зависимости от уровня напряжения субъекты различаются: оператор передающей сети (ОПС) – организация, эксплуатирующая магистральные электрические сети высокого напряжения (передающая сеть), и оператор распределительной сети (ОРС) – организация, эксплуатирующая распределительные электрические сети среднего и низкого напряжения, обеспечивающие электроснабжение потребителей. Энергоснабжающие организации несут ответственность за надёжную работу соответствующих электрических сетей и присоединение к ним новых источников и потребителей на недискриминационной основе;

- системный оператор – диспетчерская служба энергосистемы, осуществляющая оперативно-диспетчерское управление режимами производства и потребления электроэнергии, включая управление потоками мощности в передающих сетях и координацию работы генерирующих источников электроэнергии;

- единый покупатель – уполномоченная организация, осуществляющая централизованную закупку электроэнергии у всех производителей (в том числе у производителей ВИЭ) и последующую продажу электроэнергии сетевым организациям для снабжения потребителей. В настоящих Правилах под единым покупателем понимается определённая организация со стороны Правительства Республики Таджикистан, выполняющая роль единого закупщика электроэнергии в рамках модели единого покупателя. Единый покупатель заключает с производителями возобновляемой энергии договоры купли-продажи электрической энергии, типовая форма которых прилагается к настоящим Правилам (приложение 1) и осуществляет расчёты за приобретённую электроэнергию;

- технические условия на присоединение ВИЭ – документ, выдаваемый энергоснабжающие организацией заявителю (производителю из ВИЭ или активному потребителю), определяющий технические требования и мероприятия для присоединения конкретной установки ВИЭ к электрическим сетям;

- нетто – учёт – механизм расчётов, при котором электроэнергия, выработанная активным потребителем и отпущенная в распределительную сеть, засчитывается (кредитуется) против потребленной им электроэнергии из сети. При нетто-учёте двунаправленный счётчик отражает как объём отпущенной в сеть энергии, так и объём потребленной из сети. Избыточная генерация в одном расчётном периоде засчитываться в счёт потребления в последующем периоде или компенсироваться по согласованному тарифу;

- нетто-биллинг – механизм расчётов, при котором избыточная электроэнергия, отпущенная производителем из ВИЭ/активным потребителем в сеть, продаётся по заранее определённому тарифу. При нетто-биллинге объём поставленной в сеть энергии не напрямую вычитается из объёма потребления, а оценивается в денежном выражении. За отпущенные киловатт-часы производителю начисляется плата по тарифу закупки, которая затем либо выплачивается, либо зачтётся против оплаты электроэнергии, потребленной им из сети (но по отдельному счету). Нетто-биллинг позволяет точно учитывать коммерческую стоимость избытков энергии и применяется для установок большей мощности или в случаях, когда тариф закупки энергии из ВИЭ установлен отдельно;

- двусторонние договоры по ВИЭ – договорные отношения между производителем электроэнергии и потребителем вне системы единого покупателя.

- 2. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ

3. Настоящие Правила руководствуются следующими принципами:

- недискриминационный доступ к сетям — это принцип, по которому все участники рынка (производители, потребители, в том числе из возобновляемых источников энергии) имеют равные и справедливые условия подключения и использования электрических сетей. Сетевые организации обязаны обеспечивать равные условия присоединения и передачи энергии для объектов ВИЭ наряду с другими источниками, в соответствии с техническими возможностями сети;

- безопасность и надежность – интеграция установок ВИЭ не должна ухудшать параметры качества электрической энергии (напряжение, частота) и надёжность работы энергосистемы. Все генерирующие установки ВИЭ должны соответствовать техническим требованиям, обеспечивающим безопасность персонала, потребителей и оборудования. Производители из ВИЭ обязаны соблюдать правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок и требования нормативных технических документов, действующих в электроэнергетике Республики Таджикистан;

- оперативно-диспетчерское подчинение – все установки ВИЭ, работающие параллельно с энергосистемой, подлежат оперативно-техническому подчинению соответствующему сетевому (системному) оператору. Производители ВИЭ (или ответственные за эксплуатацию лица) обязаны выполнять диспетчерские команды и указания системного оператора в части регулирования генерации, отключения/подключения и иных режимных мероприятий, направленных на поддержание устойчивой работы энергосистемы. Исключения составляют случаи, когда выполнение команды прямо угрожает жизни людей или сохранности оборудования. Тогда производитель ВИЭ обязан немедленно сообщить об этом диспетчеру и отказаться от выполнения команды;

- интеграция активных потребителей – мелкие установки солнечной и иной возобновляемой генерации у населения и малого бизнеса признаются важным элементом энергосистемы. Для них устанавливаются упрощённые процедуры присоединения и учёта, а также специальные механизмы расчётов (нетто-учёт, льготные тарифы и др.) с целью стимулирования массового внедрения;

- единная закупка и прозрачность расчётов – в целях финансовой устойчивости отрасли используется модель единого покупателя. Вся электроэнергия, производимая объектами ВИЭ, подлежит продаже единому покупателю по договорам, заключённым на основании типовых технических условий. Единый покупатель гарантирует оплату принятой от ВИЭ энергии по утверждённым тарифам или по условиям нетто-метеринга, а также обеспечивает дальнейшие расчёты с распределительными сетями и потребителями.

4. В случае противоречий между нормами настоящих Правил и ранее принятыми нормативными правовыми актами в части ВИЭ применяются нормы настоящих Правил. Локальные акты предприятий - генераторов ВИЭ, регламентирующие их работу с сетями, не должны противоречить требованиям настоящих Правил.

- 3. КЛАССИФИКАЦИЯ УСТАНОВОК ВИЭ И УСЛОВИЯ ПОДДЕРЖКИ АКТИВНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

5. Настоящие Правила используют следующую классификацию объектов генерации на основе ВИЭ по их установленной электрической мощности, с соответствующими требованиями к подключению, учёту и диспетчеризации:

- микроустановки – установки ВИЭ с мощностью до 15 кВт включительно. В эту категорию включаются бытовые и коммерческие солнечные станции, малые ветрогенераторы, малые гидроэлектростанции и другие ВИЭ. Микрогенерация предназначена преимущественно для собственного потребления, с возможностью реализации излишков электроэнергии в сеть. Подключаются к сети напряжения 0,4 кВ или к распределительным сетям 10-20 кВ;

- малая установка – установки ВИЭ мощностью от 15 кВт до 100 кВт. Это установки на объектах малого и среднего бизнеса, фермерских хозяйств, коммерческих зданий, а также небольшие коммунальные или сельскохозяйственные энергообъекты. Малая генерация предназначена преимущественно с возможностью реализации электроэнергии в сеть, но в то же время и для собственного потребления или двусторонних договоров. Подключаются к сети напряжения 0,4-20 кВ или к распределительным сетям 35 кВ;

- средние установки – установки ВИЭ мощностью от 100 кВт до 1 МВт. Это коммерческие или муниципальные солнечные электростанции, средние ветроустановки, малые ГЭС. Подключаются к сетям среднего напряжения (6–35 кВ) или к распределительным сетям до 110 кВ;

- крупные установки – установки мощностью свыше 1 МВт. Это промышленные солнечные электростанции, ветропарки и ГЭС. Их присоединение осуществляется к сетям 6-110 кВ и выше. На крупные генерации распространяются полные требования системного оператора.

6. В целях создания мотивации для внедрения солнечных панелей населением и мелкими активными потребителями настоящие Правила устанавливают следующие специальные условия для установки ВИЭ мощностью до 15 кВт:

- упрощённое присоединение – для микрогенерации до 15 кВт применяется упрощённый порядок подключения к распределительной сети. Энергоснабжающая организация не требует разработки индивидуального проекта присоединения или выполнения технических условий, если стандартные технические решения позволяют интегрировать установку в сеть. Допускается применение типовых проектов сольнечых элекростанции указанной мощности (разработанных и утверждённых уполномоченным органом) без индивидуальной экспертизы. Для малых крышных солнечных установок применяется стандартный типовой проект, который может использоваться повторно. Разрешается пакетное (модульное) присоединение нескольких однотипных малых установок по единому регламенту;

- сокращённые сроки и автоматизация – заявление на присоединение микрогенерации форма которой прилагается к настоящим Правилам (приложение 2) рассматривается энергоснабжающей организацией в срок не более 10 (десять) рабочих дней. В этот срок выдается технические условия либо мотивированный отказ на технологическое присоединение оборудования ВИЭ к электрическим сетям. Предусматривается возможность подачи заявки и получения техусловий в электронном формате (через веб-сайт энергоснабжающей организации или портал госуслуг);

- освобождение от ряда согласований – устанавливается, что получение технических условий на присоединение и документы разрешительного характера от уполномоченного государственного органа в сфере энергетического надзора и других органов не требуется, если микрогенерация используется только для собственного потребления без выдачи мощности в сеть. То есть, в случаях полностью изолированной работы или при наличии защиту, исключающих обратную передачу энергии в сеть, активный потребитель устанавливает систему для автономного электроснабжения, лишь уведомив сетевую организацию. Если же планируется выдача излишков в сеть (параллельная работа), то получение техусловий необходимо, но для мощностей до 15 кВт не требуется отдельное согласование проекта электроснабжения и выдача документы разрешительного характера на допуск в эксплуатацию со стороны уполномоченного государственного органа в сфере энергетического надзора;

- для активных потребителей мощностью до 15 кВт вводится механизм нетто-учёта. Двухнаправленный счётчик фиксирует как потребление, так и генерацию, а расчёты за электроэнергию производятся путем зачёта объёма выработанной и отпущенной в сеть энергии в счёт потреблённой из сети энергии. По итогам расчётного периода (по итогам каждого месяца) производится сверка. Если потребитель выработал больше, чем потребил, излишек кВт час переносится на следующий месяц в виде кредита или выкупается энергоснабжающей организацией или единым покупателем по специальному тарифу. Если потребление превысило генерацию, потребитель оплачивает разницу по действующему розничному тарифу. Применение нетто-учёта ограничивается установленной мощностью 15 кВт и доступно только для тех активных потребителей, чьи установки соответствуют техническим требованиям и зарегистрированы в энергоснабжающей организации. Система нетто учета не освобождает потребителя от платы за пользование сетями, которая определяется в соответствии с тарифной методикой;

- льготный тариф и компенсация – для активных потребителей устанавливается дополнительные стимулы – повышенный тариф выкупа избыточной энергии;

- типовые проекты и оборудование – типовые проекты должны включать стандартные решения по релейной защите, учёту, автоматике и быть адаптированы под условия энергоснабжающие организации. Также утверждаются типовые технические решения (стандарты) для инверторов (должны поддерживать режим работы на сеть, иметь встроенную защиту от островного режима, возможности лимитирования обратной мощности), фотомодулей, аккумуляторных батарей. Принимается оборудование из списка, одобренного уполномоченным органом, с надлежащим уровнем качества и сертификации.

7. Для объектов ВИЭ мощностью свыше 15 кВт (малая, средняя и крупная генерация), настоящие Правила устанавливают следующие условия:

- нетто-учет – для объектов малой генерации до 100 кВт используется механизм нетто-учёта. Двухнаправленный счётчик фиксирует как потребление, так и генерацию, а расчёты за электроэнергию производятся путем зачёта объёма выработанной и отпущенной в сеть энергии в счёт потреблённой из сети энергии. По итогам расчётного периода (как правило, один месяц) производится сверка, если потребитель выработал больше, чем потребил, излишек кВт час переносится на следующий месяц в виде кредита или если потребление превысило генерацию, потребитель оплачивает разницу по действующему розничному тарифу. Система нетто учета не освобождает потребителя от платы за пользование сетями, которая определяется в соответствии с тарифной методикой;

- нетто-биллинг – для объектов средней и крупной генерации используется механизм нетто-биллинга. Вся отпущенная в сеть электроэнергия выкупается единым покупателем (или энергоснабжающей организацией по поручению единого покупателя) по установленному тарифу закупки. Тариф на закупку электроэнергии из ВИЭ средней и малой мощности устанавливается органом регулирующий тарифы на электрическую энергию исходя из экономически обоснованных затрат и обеспечения разумной прибыли производителю в зависимости от мощности оборудования. Тариф единого покупателя для ВИЭ определяется на аукционной основе (в случае проведения конкурсов на строительство крупных ВИЭ-объектов) либо привязываться к стоимости замещаемой энергии (для небольших активных потребительских и коммерческих станций);

- договорные отношения – все производители ВИЭ мощностью более 15 кВт, выдающие электроэнергию в общую сеть, заключают договор купли-продажи электроэнергии с единым покупателем либо с иной энергоснабжающей организацией, выполняющей функцию закупки. Заключение прямых двусторонних договоров между производителем ВИЭ и потребителем (минуя единого покупателя) допускается только в режиме энергоснабжения изолированного объекта для объектов малой и средней генерации. Во всех иных случаях продажа энергии происходит централизованно. Типовая форма договора купли-продажи электроэнергии, вырабатываемой с использованием ВИЭ, содержит следующее ключевые условия:

- объём и график поставки;

- точки поставки;

- обязанности по обеспечению качества и надёжности;

- тариф или формулу цены;

- порядок коммерческого учёта;

- ответственность сторон и форс-мажор;

- гарантированный выкуп и ответственность – единый покупатель обязан принимать всю заявленную электроэнергию, выработанную объектом ВИЭ, которое соответствует требованиям качества, по условиям договора. В случае если по диспетчерским ограничениям или иным причинам не вся энергия может быть принята, применяются правила диспетчерского ограничения. Производитель ВИЭ ограничится в генерации по команде системного оператора, но это не считается нарушением со стороны покупателя (т.е. неустойка покупателем не выплачивается). С другой стороны, если сам производитель ВИЭ недопоставил энергию без уважительных причин, договором может быть предусмотрена ответственность – штраф за недопоставку без оправданий, например, 0,3% стоимости недопоставленной энергии. Однако недопоставка вследствие природных условий (отсутствие солнца, ветра, маловодье) или форс-мажора ответственности не влечёт;

- типовые проекты с накопителями электроэнергии - для средних коммерческих установок рекомендуется применение накопителей энергии (аккумуляторных батарей) для сглаживания графика выдачи мощности и повышения уровня потребления собственной энергии.

- аукционы для крупных ВИЭ – для привлечения инвестиций в крупные солнечные и ветровые электростанции (мощностью порядка нескольких десятков МВт) проводятся конкурентные отборы (аукционы), по результатам которых определяются проекты с наименьшей ценой выработки. В таких случаях тариф выкупа электроэнергии единым покупателем устанавливается на уровне победного аукционного предложения. По итогам аукциона с победителями заключаются договоры покупки энергии сроком не менее 15 лет, а энергоснабжающие организации обязаны обеспечить присоединение данных объектов к сети.

8. Министерство энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан организует широкое информирование населения о преимуществах и порядке установки солнечных панелей на крышах. Развитие малых установок также обеспечивается за счёт финансовых и технических инициатив международных организаций, в рамках которых предоставляются грантовая поддержка, техническая помощь, обучение специалистов, отраслевые консультации и содействие в поставке современного оборудования. Данные меры позволяют предпринимателям и местным производителям укреплять производственный потенциал, а также повышать эффективность и конкурентоспособность своей деятельности.

- 4. ПОРЯДОК ПРИСОЕДИНЕНИЯ УСТАНОВОК ВИЭ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ

9. Любое лицо (заявитель), планирующее установку генерирующей установки на основе ВИЭ и ее параллельную работу с электрической сетью, обязано пройти процедуру технологического присоединения. Процедура включает подачу заявление, получение технических условий (далее – ТУ), выполнение технических условий и заключение договора на электроснабжение.

10. Заявление на присоединение подается владельцу соответствующей электрической сети. Если заявитель точно не знает, на балансе какой организации находится ближайшая подходящая линия и (или) подстанция, он обращается в подразделение энергоснабжающей организации по месту предполагаемой установки, которые перенаправят заявлению ответственному оператору (распределительных или передающих сетей). Заявление подается в письменном виде или в электронном по установленной форме.

11. Энергоснабжающая организация обязана разместить форму заявление и инструкцию по ее заполнению на своем веб-сайте, а также обеспечить возможность онлайн-подачи при наличии технической возможности. После получения заявление энергоснабжающая организация проводит оценку технической возможности присоединения с определением оптимальная точка подключения и уровня напряжения, исходя из заявленной мощности установки ВИЭ.

12. При наличии технической возможности (резерв пропускной способности сети, достаточная пропускная способность трансформаторов и линии) сетевая организация оформляет технические условия на присоединение. Если требуется усиление сети или иные мероприятия – они включаются в ТУ с указанием, какая сторона их выполняет и финансирует.

13. Если в точке подключения отсутствует возможность присоединения или это повлечет недопустимое ухудшение работы сети, заявителю может быть отказано с указанием причин. Отказ не может быть необоснованным или дискриминационным.

14. Срок подготовки и выдачи ТУ состовляет не более 15 (пятнадцать) рабочих дней для микрогенерации, не более 30 (тридцать) рабочих дней для всех других категорий. Выдача ТУ осуществляется бесплатно.

15. В ТУ на присоединение установки ВИЭ указываются:

- требуемый класс напряжения и точка подключения (с учётом определения ближайшей точки сети, к которой возможно присоединение);

- максимальная разрешённая мощность выдачи в сеть;

- требования к релейной защите и автоматике (включая устройства АЧР, АПВ, противоаварийная автоматика, если применимо);

- требования к системе связи и диспетчеризации (для объектов, подлежащих диспетчерскому управлению);

- требования к измерительным приборам (коммерческого учёта активной/реактивной энергии, приборы контроля качества электроэнергии и параметров сети);

- требования по учёту электроэнергии (тип счётчика, классы точности, организация учёта раздельно по отпущенной и полученной электроэнергии);

- требования по графикам выдачи мощности – суточному, месячному, годовому (для планирования баланса энергосистемы);

- необходимость получения документы разрешительного характера или экспертных заключений;

- дополнительные условия по выполнению усиления внешнего электроснабжения.

16. Заявитель (производитель ВИЭ) изучает выданные технические условия и при согласии, он письменно подтверждает готовность их выполнить. Далее заявитель самостоятельно либо с привлечением подрядных организаций разрабатывает проект присоединения, за исключением случаев, когда разработка проекта не требуется либо для микрогенерации, применяются типовые решения, прилагаемые к настоящим Правилам (приложение 3). Проект электроснабжения установки ВИЭ должен быть согласован с уполномоченным государственным органом в сфере энергетического надзора за исключением установок до 15 кВт. После этого заявитель осуществляет строительство и (или) монтаж необходимого оборудования и сетей в объёме, определённом ТУ. Энергоснабжающая организация со своей стороны выполняет оговоренные в ТУ мероприятия. По готовности сторон подписывается Акт о технологическом присоединении, фиксирующий выполнение всех технических условий. На основании этого акта осуществляется физическое подключение установки ВИЭ в сеть.

17. Одновременно с процессом присоединения, производитель ВИЭ заключает договорные отношения. В случае активного потребителя с нетто-учетом, договор электроснабжения с распределительной компанией дополняется условиями о двунаправленном обмене энергией и расчетах по нетто-учёту. В случае коммерческого производителя – заключается договор купли-продажи с единым покупателем. Договоры должны быть заключены к моменту фактического ввода установки ВИЭ в параллельную работу с сетью.

- Заявленная мощность определяет уровень напряжения, к которому следует подключать установку. Если по месту подключения или согласно технико-экономическим параметрам целесообразен иной класс напряжения энергоснабжающие организации выдаёт ТУ на присоединение к более высокому классу напряжения.

19. Генерирующее оборудование установок ВИЭ (панели, инверторы, турбогенераторы, гидрогенераторы и др.) должно быть способно работать синхронно с сетью 50 Гц, не создавая недопустимых отклонений частоты и напряжения. Для солнечных электростанций допускается использование оборудования, входящего в перечень TIER-1. Инверторы фотоэлектрических станций обязаны иметь функцию автоматического отключения при пропадании напряжения в сети (защита от «островного режима») и отключения при выходе частоты и (или) напряжения за установленные пределы. Для установок ВИЭ рекомендуется чтобы инверторы поддерживали режим управления коэффициентом мощности и имели опцию лимитирования экспортируемой мощности по сигналу диспетчера или согласно уставкам. Параметры колебаний напряжения и бросков пускового не должны превышать допустимые нормы, установленные ГОСТ 32144-2013 «Электрическая энергия.

20. Установки ВИЭ, работающие параллельно с сетью, оснащаются комплектом релейной защиты, обеспечивающим защиту от коротких замыканий (максимальная токовая, дифференциальная защиты генератора или инвертора), защиту от перенапряжений, защиту от недопустимого отклонения частоты и напряжения (частотная защита и защита по напряжению с автоматическим отключением), а также автоматику повторного включения и другие системы. В технических условиях энергоснабжающая организация указывает конкретные требования по РЗА, включая уставки или принципы их согласования. Для инверторных установок до 15 кВт допускается встроенная заводская защита инвертора, сертифицированная по стандартам для сетевого инвертора. Для объектов ВИЭ более 100 кВт, должна быть реализована связь релейной защиты с системным оператором с функцией телесигнализации срабатывания защиты и возможностью дистанционного вывода из работы.

21. Для установки ВИЭ мощностью свыше 1 МВт обязательно внедрение системы телемеханики (SCADA) для передачи данных в реальном времени системному оператору. Производитель обязан установить и поддерживать в рабочем состоянии волоконно-оптические, радиорелейные или сотовые каналы связи и оборудование телеметрии с функцией передачи параметров нагрузки, напряжения в точке присоединения, состояние коммутационных аппаратов, состояние аварийных сигналов. Также должна быть обеспечена возможность дистанционного ограничения или отключения генерации диспетчером в аварийных ситуациях. Для объектов распределенной генерации мощностью до 1 МВт рекомендуется установка интеллектуальных контроллеров и (или) современных систем учета с функцией передачи данных для контроля обратных перетоков мощности и параметров качества электроэнергии в узлах с ВИЭ.

22. Если установка ВИЭ оборудована системой хранения энергии она должна иметь алгоритмы управления, предотвращающие авариные режимы работы сети. Системой хранения энергии должна заряжаться от генерации ВИЭ или в часы провала нагрузки. При наличии накопителя в составе объекта ВИЭ в технических условиях рекомендуется указывать специальные требования к их взаимодействию с сетью с обеспечением обязательства работы в установленных режимах по команде диспетчера при провалах частоты или обеспечение определённого времени автономной работы при потере сети для плавного отключения.

23. Финансирование работ по присоединению осуществляется в соответствии с действующим законодательством и принципами недискриминационного доступа.

24. Для бытовых и коммерческих активных потребителей до 15 кВт присоединение осуществляется без взимания платы за присоединение, если экономически целесообразная точка присоединения находится в границах существующих сетей. Расходы на установку двунаправленного счетчика и пуско-наладочные работы осуществляются за счет энергоснабжающей организации.

25. Для производителей ВИЭ свыше 15 кВт применяются условия оплаты технологического присоединения, установленные для соответствующей категории потребителей или производителей. Заявитель оплачивает присоединение по утверждённым ставкам, исходя из величины присоединяемой мощности или фактических затрат на создание присоединения. Условия оплаты должны быть прозрачны и обоснованны, а заявитель имеет право получить расчёт стоимости присоединения. Уполномоченный орган государственного энергетического надзора осуществляет надзор и контроль за тарифами и платой за присоединение.

26. Энергоснабжающая организация отказывается в присоединении установки ВИЭ в следующих случаях:

- при отсутствии технической возможности, если присоединение приведёт к перегрузке сетей или недопустимым отклонениям параметров, которые не могут быть устранены техническими мерами. При этом отказ должен сопровождаться техническим заключением и при необходимости предложением альтернативной точки и (или) схемы подключения.

- при несоответствии устанавливаемого оборудования стандартам или требованиям безопасности.

27. Заявитель, несогласный с отказом или условиями присоединения, вправе обратиться в уполномоченный государственный орган или судебные инстанции.

- 5. УЧЁТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ТАРИФЫ И РАСЧЁТЫ

28. Все установки ВИЭ, подключённые к сетям, должны быть оборудованы системами коммерческого учёта электроэнергии, удовлетворяющими следующим требованиям:

- для активных потребителей и иных производителей, одновременно производящих и потребляющих электроэнергию, устанавливаются двунаправленные электронные счётчики, способные раздельно регистрировать объём электроэнергии, отпущенной в сеть, и объём, полученной из сети. Рекомендуется установка систем коммерческого учета с функцией дистанционной передачи данных, позволяющим автоматически передавать показатели в энергосбытовую организацию и единому покупателю;

- системы учета должны иметь класс точности не ниже 2,0 для микрогенерации и 1,0 (или 0,5 S) для объектов мощностью более 15 кВт и согласно требованиям, к приборам учёта на соответствующем уровне напряжения;

- узел учёта должен располагается на границе балансовой принадлежности в точке присоединения к сети (точке общего подключения). Для активного потребителя это как правило ввод в дом или здание; для отдельной электростанции – вывод генератора на линию. Если генерирующая установка находится внутри объекта потребителя (за его существующим счётчиком), возможна замена существующего счётчика на двунаправленный для учета двустороннего потока через общую точку подключения объекта или установка отдельного счётчика генерации и использование схемы сальдирования при расчетах.

29. Для микрогенерации приобретение и установка узла учета осуществляется за счет энергоснабжающей организации.

30. Для активных потребителей других категорий за счет самого активного потребителя. Поверка, обслуживание и замена систем учета выполняются в соответствии с законодательством.

31. Для микрогенерации и объектов малой генерации по схеме нетто-учета, устанавливается следующий порядок учета электрической энергии и расчетов за неё:

- единый расчетный период устанавливается ежемесячно. В последние сутки каждого месяца энергоснабжающая компания считывает или получает дистанционно показания по потребленной или отпущенной электрической энергии за месяц;

- из объёма потребленной энергии вычитается объём отпущенной электрической энергии. Если разность положительная – это количество энергии, которое потребитель должен оплатить по установленному тарифу;

- в случае избыточной генерации (отрицательное нетто-потребление) образовавшийся избыток может переноситься на следующий месяц и учитывается в счет потребления будущих периодов но только периоде календарного года;

- энергоснабжающая организация обязана предоставлять активному потребителю акт взаиморасчетов, где отражены объём потребленной энергии, объём сгенерированной и переданной энергии, рассчитанное нетто-потребление, сумма к оплате или объём кредита, перенесённого на следующий период, а также, при выплате отражается сумма вознаграждения за излишки. По запросу активного потребителя должна также быть предоставлена почасовая информация при наличии автоматизированной системы коммерческого учёта электроэнергии;

- в соответствии с договором предусматривается покупка излишков по стимулирующему тарифу. В этом случае ежемесячно фиксируется количество электрической энергии, переданной в сеть сверх собственного потребления, и единый покупатель или энергоснабжающая организация оплачивает его на основании акта взаиморасчетов;

- выбор схемы нетто-учета с ежемесячной оплатой либо с переносом объемов потребления на будущие периоды осуществляется активным потребителем. Изменить схему нетто-учета возможно не более одного раза в календарном году.

32. Для объектов малой, средней и крупной генерации используется механизм нетто-биллинга, при котором коммерческие расчеты осуществляются на основе объемов произведенной и отпущенной в сеть электрической энергии.

33. Производитель ВИЭ не позднее 5 числа каждого месяца представляет единому покупателю отчёт о выработке за предыдущий месяц.

34. Тариф, по которому единый покупатель оплачивает принятую электроэнергию, определяется регулируемыми или договорными условиями и при этом:

- для средних установок мощностью от 100 кВт до 1 МВт тариф устанавливается органом регулирующий тарифы на срок до 10 (десять) лет с последующим пересмотром исходя из экономически обоснованных затрат и фиксированной нормы доходности;

- для крупных установок мощностью более 1 МВт цена закупки определятся путем проведения конкурсных процедур и при этом победитель конкурса обязан зафиксировать цену и срок её действия на предложенных условиях.

35. Единый покупатель ежемесячно не позднее 10 числа каждого месяца представляет производителю ВИЭ акт приёма-передачи электроэнергии и платёжное уведомление на оплату произведенной электрической энергии. Оплата за электроэнергию ВИЭ производится в сроки, установленные договором, но не позднее 30 календарных дней после окончания месяца поставки. За задержку платежа начисляться пеня, определяемая по ставке в соответствии с законодательством, определенной договором.

36. В случае производитель электрической энергии из ВИЭ одновременно является её потребителем и использует сеть для передачи собственной электроэнергии, он оплачивает организации по снабжению и/или передаче электроэнергии плату за транзит электрической энергии по тарифу на передачу и/или распределение, установленному органом, регулирующим тарифы.

6. ЭКСПЛУАТАЦИЯ, ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

37. Оперативная работа генерирующих установок малой, средней и крупной генерации ВИЭ должна осуществляться во взаимодействии с диспетчерскими подразделениями энергосистемы.

38. Оперативный персонал или ответственное лицо за эксплуатацию установки ВИЭ подчиняется по вопросам режима работы диспетчеру энергоснабжающей организации или системного оператора и диспетчерские распоряжения о включении, отключении, ограничении генерации, переключениях оборудования являются обязательными для исполнения производителем ВИЭ. В случае если выполнение распоряжения угрожает аварией на объекте ВИЭ или жизни людей производитель ВИЭ должен немедленно сообщить диспетчеру об угрозе и имеет право не выполнить команду, одновременно предоставив мотивированное обоснование отказа и зафиксировать его в оперативном журнале.

39. Крупные производители ВИЭ участвуют в формировании суточных и месячных графиков производства электроэнергии и обязаны предоставлять прогнозную генерацию по часам, которая интегрируется диспетчером в общий график нагрузки в действующими техническими нормативными правовыми актами.

40. Диспетчер энергоснабжающей организации или системный оператор вводить ограничения на выдачу мощности малой, средней и крупной генерации ВИЭ в следующих ситуациях:

- угроза нарушений устойчивости системы или перегрузки сетей;

- избыток генерации над спросом;

- другие аварийно-ремонтные режимы.

41. Крупные производители ВИЭ обязаны поддерживать круглосуточную связь с диспетчерским центром с помощью телефонной, радиосвязи, цифровых каналов, которые должны быть в технических условиях или договорах. В случае внештатных ситуаций на объекте ВИЭ производитель немедленно сообщает о них диспетчеру. В свою очередь, диспетчер информирует производителя ВИЭ о любых работах на сетях или плановых отключениях, которые повлияют на работу установки ВИЭ, минимум за 24 часа до начала производства работ.

42. Владельцы производителей малых, средних и крупных ВИЭ несут ответственность за безопасную и надёжную эксплуатацию своих установок, которая обеспечивается посредством выполнения следующих мер:

- обслуживание электроустановок ВИЭ должно осуществляться квалифицированным персоналом. Собственник установки обязан организовать обучение и проверку знаний обслуживающих работников в объёме, предусмотренном общими правилами техники безопасности в энергетике;

- производитель ВИЭ обязан поддерживать свое оборудование в исправном состоянии, проводить регулярное техническое обслуживание согласно регламенту завода изготовителя;

- производитель должен обеспечивать надлежащий учет выработки и отпусков энергии. Показания счетчиков фиксируются в журналах или электронных системах учёта;

- граница балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности между производителем ВИЭ и сетевой организацией определяется актом разграничения. Производитель отвечает за оборудование на своей стороне границы и не и вмешивается в устройство и работу сетевого оборудования без согласования с энергоснабжающей организацией;

- соблюдение экологических, социальных и управленческих стандартов и сокращение выбросов CO₂;

- при эксплуатации объектов ВИЭ должны строго соблюдаться требования промышленной и экологической безопасности, установленные законодательством.

43. Энергоснабжающие организации, к которым присоединены установки ВИЭ, обязаны:

- содержать свои сети в состоянии, позволяющем принять заявленную мощность от объектов ВИЭ, поддерживать необходимый резерв пропускной способности. Если в сети появляются узкие места ВИЭ, энергоснабжающие организации должны планировать и реализовывать мероприятия по их модернизации в рамках своих инвестиционных программ;

- использовать системы учета и мониторинга, позволяющие учитывать двунаправленные потоки электроэнергии;

- публиковать актуальную информацию о доступной для присоединения мощности на своих узлах, а также консультировать потенциальных активных потребителей путем создания центров обслуживания или выделенные контактные лица для вопросов по подключению ВИЭ.

44. Производители электрической энергии из ВИЭ, включая активных потребителей, в установленном порядке привлекаются к ответственности в следующих случаях:

- несанкционированного подключения к сети;

- несоблюдения технических параметров (генерация, вызывающая ущерб другим потребителям);

- невыполнения законных диспетчерских команд;

- искажения отчетных данных;

- несоблюдение действующих правил отрасли.

45. Энергоснабжающие организации несут ответственность за необоснованные отказы в присоединении, затягивание сроков или создание дискриминационных условий для ВИЭ. Уполномоченный орган государственного энергетического надзора выдает обязательные предписания сетевым компаниям для соблюдения принципа недискриминационного доступа и согласно законодательство применяет штрафные санкции.

46. Единый покупатель ответственен за своевременное и полное проведение расчетов. В случае задержек платежей производителям ВИЭ учредитель единого покупателя применяет меры вплоть до изъятия функций единого покупателя или привлечения госгарантий.

47. Общий надзор за соблюдением данных Правил осуществляет уполномоченный государственный орган в области энергетики, уполномоченный орган государственного энергетического надзора, регулирующым органом и энергоснабжаюшей организации.

48. С момента вступления в силу настоящих Правил действующие нормативно-правовые акты, регулирующие аналогичные вопросы использования ВИЭ, утрачивают силу в тех разделах, которые противоречат настоящим Правилам. Министерству энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан, другим компетентным органам и хозяйствующим субъектам необходимо привести свои нормативные документы и практические руководства в соответствие с настоящими Правилами в срок не позднее 6 (шесть) месяцев со дня их вступления в силу.

Приложение 1

к Правилу поступления энергии,

производимой из возобновляемых

источников энергии в энергетические системы и ее реализации потребителям

Типовой

договор купли-продажи электроэнергии, вырабатываемой с использованием возобновляемых источников энергии

город _____________     				«___» ___________ 20__г.

Производитель энергии ВИЭ __________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________________, действующего на основании ________________, с одной стороны, и

Единый покупатель, определенный уполномоченным государственным органом: ___________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», в лице _______________________________, действующего на основании ____________ с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор поставки электрической энергии, вырабатываемой с использованием ВИЭ (далее–Договор) о нижеследующем:

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1. Для целей настоящего Договора используются следующи понятия:

- автоматизированная система коммерческого учета электрической энергии (далее – АСКУЭ) – система, состоящая из комплекса специализированных, метрологических аттестованных технических средств, программных средств, средств связи, позволяющий производить в автоматизированном режиме коммерческий учет электрической энергии, передачу данных коммерческого учета, их обработку, включая оценку достоверности, возможность обмена данными. АСКУЭ может быть дополнена системой документирования, включая использование электронной подписи;

- акт поставки объемов электрической энергии –документ подписываемый Сторонами, который отражает объем  поставки электрической энергии, выработанной Поставщиком с использованием возобновляемых источников энергии (далее –ВИЭ), поставленной Покупателю в течение определенного Расчетного периода, и подтверждающий отсутствие претензий со стороны Покупателя к качеству и объему поставленной электрической энергии;

- диспетчерская заявка (заявка) – запрос, в котором оформляется ответственное намерение эксплуатирующей организацией о разрешении на вывод электрооборудования из работы или резерва электрооборудования объекта. Заявка оформляется и передается на рассмотрение и принятие решения в соответствующий диспетчерский центр;

- диспетчерская команда (команда) – команда, которая дается диспетчером по диспетчерским каналам связи и содержит указание совершить (воздержаться от совершения) конкретное действие (действия) по управлению технологическими режимами работы и эксплуатационным состоянием объектов диспетчеризации;

- диспетчерский персонал - работники (диспетчеры) диспетчерского субъекта, которые осуществляют оперативное управление электроэнергетическим режимом энергосистемы, обеспечивая ее надежное функционирование;

- диспетчерское ведение – организация управления технологическими режимами и эксплуатационным состоянием объектов электроэнергетики, при которой указанные технологические режимы или эксплуатационное состояние изменяются только по согласованию с соответствующим диспетчерским центром;

- диспетчерское согласование (согласование) – разрешение совершить (воздержаться от совершения) конкретное действие (действия) по управлению технологическими режимами и эксплуатационным состоянием объектов электроэнергетики, выдаваемое диспетчером одного диспетчерского центра по каналам связи диспетчеру другого диспетчерского центра или оперативному персоналу;

- диспетчерское управление – организация управления технологическими режимами и эксплуатационным состоянием объектов электроэнергетики, при которой указанные технологические режимы или эксплуатационное состояние изменяются только по диспетчерской команде диспетчера соответствующего диспетчерского центра;

- расчетные средства учета – совокупность метрологических аттестованных измерительных устройств и приборов учета электрической энергии и мощности, внесенных в Государственный реестр средств измерений Республики Таджикистан, на основании показаний которых определяется расход электрической энергии и мощности, подлежащих к оплате. Расчетные средства учета устанавливаются на границе балансовой принадлежности (граница раздела) Сторон;

- контрольные средства коммерческого учета электрической энергии и мощности (контрольные средства коммерческого учета) - совокупность метрологических аттестованных измерительных устройств и приборов учета электрической энергии и мощности, внесенных в Государственный реестр средств измерений Республики Таджикистан, на основании показаний которых в точке учета определяется расход электрической энергии и мощности, используемых для контроля расчетных средств учета. Контрольные средства учета могут заменять расчетные средства учета, в случае выхода их из строя;

- предприятие, передающее электроэнергию — государственное, частное юридическое или физическое лицо, передающее электроэнергию между точками поставки производящего ВИЭ-электроэнергию предприятия и точкой подключения электроэнергетической компании, определенной уполномоченным государственным органом на покупку ВИЭ-электроэнергии или основным потребителем;

- поставщик – субъект ВИЭ, осуществляющий поставку электрической энергии, выработанной с использованием ВИЭ по регулируемым тарифам;

- единый покупатель – юридическое лицо, определенная уполномоченным государственным органом, заключившая соответствующий договор на покупку ВИЭ;

- расчетный период – период времени, указанный в настоящем Договоре, за который учтен объем поставленной ВИЭ подлежащий оплате;

- существенное нарушение условий Договора – нарушение условий Договора одной из Сторон, влекущее для другой Стороны ущерб, включая нарушение Покупателем условий договора по оплате ВИЭ-электроэнергии, а Поставщиком условий договора по поставке электрической энергии в течение 3 (трех) и более месяцев;

- объем электрической энергии – физическое количество электрической энергии, переданное на границе собственности Сторон и определяемое по показаниям расчетных средств учета;

- граница балансовой принадлежности – точка подключения электрических сетей, принадлежащих различным собственникам, которая определяется границей собственности Сторон;

- технические условия – документ, регламентирующий объем исполнения получателем технических требований, обязательных для подключения к электрическим сетям Покупателя;

- система финансовых расчетов – система, через которую вносятся и получаются платежи за электрическую энергию для осуществления расчетов в соответствии с законодательством Республики Таджикистан.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2. Поставщик осуществляет отпуск ВИЭ-электроэнергии на границу собственности – распределительное устройство (далее – РУ) _____________________, а Покупатель принимает ВИЭ-электроэнергию на присоединениях электрической сети в точках, являющихся границей

собственности Поставщика и Покупателя, приведенных в 
приложении 1 настоящего Договора, оснащенных средствами коммерческого учета ВИЭ-электроэнергии и в размерах разрешенной техническими условиями мощности, устанавливаемой по каждому присоединению, находящемуся в собственности Покупателя и Поставщика.

3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ВИЭ-ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

3. Объемы и сроки поставок ВИЭ-электроэнергии определены в приложениях 2 (по месяцам, квартал, год), 3 настоящего Договора (суточный график поставки электроэнергии).

4. Поставщик ежегодно до 1 октября представляет Покупателю и Расчетному центру предварительные объемы выработки и поставки ВИЭ-электроэнергии на предстоящий год, с разбивкой по месяцам и кварталам, по форме согласно приложениям 2 и 3 к настоящему Договору.

5. При формировании Покупателем своих диспетчерских графиков поставок-потребления поставки ВИЭ-электроэнергии от Поставщика включаются в них в приоритетном порядке.

6. В случае корректировки суточного графика поставок/приема ВИЭ-электроэнергии, оперативно согласовываются Сторонами до 11:00 часов времени Республики Таджикистан предшествующего дня.

7. Порядок диспетчерского управления поставками ВИЭ-электроэнергии определяется Типовым Положением о взаимоотношениях оперативного персонала поставщика и оперативного персонала покупателя, регламентирующим действия оперативного персонала Сторон, содержащимся в приложении 5 к настоящему Договору.

8. Стороны строго соблюдают графики поставок/приема ВИЭ-электроэнергии, требования инструкций, указаний, положений и иных нормативно технических документов, действующих на территории Республики Таджикистан.

4. ПОРЯДОК УЧЕТА ВИЭ -ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

9. Расчетным периодом по настоящему Договору устанавливается один календарный месяц.

10. Фактический объем выработанной и поставленной Поставщиком ВИЭ-электроэнергии определяется комиссионно Расчетным центром при установке АСКУЭ ежемесячно на 05-00 часов первого дня месяца, следующего за расчетным месяцем, по показаниям расчетных средств коммерческого учета или АСКУЭ (места установки расчетных и контрольных приборов коммерческого учета ВИЭ-электроэнергии, их характеристики, номера счетчиков и их принадлежность приведены в Приложении 1 настоящего Договора) и подтверждается двухсторонним Актом поставки электрической энергии между Поставщиком и Покупателем за расчетный период, по форме согласно Приложению 4 настоящего Договора, не позднее 3 (трех) рабочих дней месяца, следующего за расчетным и информация передается в расчётный центр.

11. В составлении Акта поставки электрической энергии между Поставщиком и Покупателем используются при расчетах за расчетный период показания счетчиков от Расчетного центра.

12. Подписанный Сторонами акт поставки ВИЭ-электроэнергии и определенные объемы электрической энергии по Приложению 4 настоящего Договора, являются основанием для проведения финансовых расчетов. При этом определенные в Акте объемы поставки электроэнергии должны быть подтверждены со стороны Расчетного центра.

13. Все электрические цепи коммерческих и контрольных средств учета электрической энергии и АСКУЭ, используемые в расчетах между Сторонами, а также сборки зажимов, коммутационные аппараты трансформаторов тока и напряжения должны пломбироваться комиссионно с установкой представителем каждой из Сторон своей пломбой.

14. Средства коммерческого учета должны соответствовать требованиям Правил устройства электроустановок, действующих на территории Республики Таджикистан и интегрироваться с системами Покупателя и Расчетного центра. Перестановка, замена, изменение в загрузке измерительных трансформаторов, используемых в схемах коммерческих приборов учета и в расчетах между Поставщиком и Покупателем, производится только с согласия Сторон. Стороны должны об этом уведомить друг друга и Расчетный центр за 5 (пять) рабочих дней до начала работ.

15. Стороны должны обеспечивать непрерывный обмен данными действующих автоматизированных систем коммерческого учета электроэнергии.

16. При обнаружении неисправности расчетных средств коммерческого учета на присоединении, в расчетах используются контрольные средства коммерческого учета ВИЭ-электроэнергии, которые должны соответствовать требованиям, предъявляемым к средствам коммерческого учета электрической энергии.

17. Стороны не должны допускать отпуск/потребление электрической энергии при отсутствии средств коммерческого учета и неисправной работы средств контрольного учета, обеспечивая сохранность и правильность работы средств учета электрической энергии.

18. В случае изменения тарифа на ВИЭ-электроэнергию (ВИЭ-тариф), отпускаемую Поставщиком Покупателю, Стороны производят комиссионное снятие показаний средств коммерческого учёта на 05:00 часов времени, определенного датой ввода новых тарифов и составляют двухсторонний акт.

5. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ВИЭ-ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

19. ВИЭ-тариф утверждается регулятором. После подписания акта объемов поставки, оформленного в соответствии с пунктами 10, 12 и 18 настоящего Договора, подтверждающего фактический, объем поступившей от Поставщика Покупателю ВИЭ-электроэнергии, Поставщик выставляет Покупателю на основании данного акта счет-фактуру, установленного образца для осуществления окончательного расчета в соответствии с законодательством Республики Таджикистан.

20. Окончательный расчет за поставку ВИЭ-электроэнергии за расчетный период производится Покупателем на основании счета-фактуры, выставленного Поставщиком в течении 10-ти банковских дней с даты получения счета-фактуры.

21. Оплата производится в сомони (национальной валюте Республики Таджикистан) путем прямого банковского перевода денежных средств на расчетный счет Поставщика.

22. В случае выявления каких-либо технических ошибок при расчетах и необходимости внесения исправлений в выставленный счет-фактуру за расчетный период Стороны вносят такие изменения в следующий расчетный период.

23. В случае, когда Покупатель оспаривает правильность выставленного счета-фактуры, он уведомляет об этом Поставщика в течение 10 (десять) календарных дней с даты получения счета-фактуры и предоставляет Поставщику письмо-возражение с указанием оснований. При этом Покупатель обязан в установленный настоящем Договором срок оплатить часть счета, по которой у него нет возражений.

24. В случае изменения ВИЭ-тарифа оплата Покупателем производится по вновь утвержденному ВИЭ-тарифу со дня его вступления в силу.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

25. Поставщик имеет право:

- беспрепятственного доступа в рабочее время суток и часы максимума нагрузок к электрическим установкам, средствам измерения Покупателя и (или) третьих лиц, в соответствии с приложением 1 к настоящем Договоре, для осуществления контроля над соблюдением условий настоящего Договора, в том числе:

а) контроля и учета количества и качества поставляемой ВИЭ-электроэнергии в присутствии представителя Покупателя;

б) контроля установленных режимов поставки ВИЭ-электроэнергии.

- полностью или частично прекращать (ограничивать) поставку ВИЭ-электроэнергии Покупателю в случаях и порядке, предусмотренных настоящим Договором. О планируемых сроках прекращения и ограничения поставки и объемах ограничений Покупатель письменно извещается не менее чем за 72 часа до их ввода;

- прекратить поставку ВИЭ-электроэнергии полностью или частично (ввести ограничения):

а) за недопуск представителей Поставщика к приборам учета электрической энергии (мощности) Покупателя;

б) при неоплате Покупателем выставленных Поставщиком счетов в сроки, определенные настоящим Договором.

26. Поставщик обязуется:

- обеспечить поставку электрической энергии на границу собственности – в пунктах, приведенных в Приложении №1 настоящего Договора, с качеством, отвечающим требованиям ГОСТ 13109-97 «Электрическая энергия, совместимость технических средств электромагнитная, нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения частотой 50Гц ± 0,4Гц и уровнем напряжения ± 5%» в объемах и сроки, указанные в приложениях 2 и 3 к настоящему Договору;

- направлять Покупателю на согласование график ремонта энергооборудования, вывод которого в ремонт может привести к прерыванию объема поставки ВИЭ-электроэнергии, предусмотренного настоящим Договором;

- при возникновении аварийных ситуаций, влекущих за собой отключение ВИЭ-установки, принять все меры по скорейшему устранению аварийной ситуации и восстановлению нормальной схемы работы ВИЭ-установки в разумные сроки;

- в случае необходимости заключить договор с Передающим электроэнергию предприятием на оказание услуги передачи и диспетчеризации, где будут отражаться схема выдачи мощности (основная и резервная) при аварийных ситуациях и ремонте оборудования. Копию подписанного договора предоставить Покупателю;

- установить, эксплуатировать, обслуживать АСКУЭ на границах собственности, используемых в расчетах между Сторонами.

27. Покупатель имеет право беспрепятственного доступа в рабочее время суток и часы максимума нагрузок к ВИЭ-установке, средствам коммерческого учета Поставщика и (или) третьих лиц, в соответствии с приложением 1 настоящего Договора, для осуществления контроля над соблюдением условий настоящего Договора, в том числе:

а) контроля и учета количества и качества поставляемой ВИЭ-электроэнергии в присутствии представителя Поставщика;

б) контроля установленных режимов поставки ВИЭ-электроэнергии.

28. Покупатель обязуется:

- принять ВИЭ-электроэнергию в объемах и сроках, указанных в Приложениях 2 и 3 к настоящему Договору;

- при возникновении аварийных ситуаций, влекущих за собой отключение энергооборудования и присоединений, обеспечивающих прием электрической энергии, Покупатель должен произвести соответствующие переключения в распределительных устройствах с применением резервной схемы подключения присоединений, обеспечивающих соответствующие перетоки энергии, либо принять все меры по скорейшему устранению аварийной ситуации и восстановлению нормальной схемы работы энергооборудования. Перерывы в обеспечении приема поставленной ВИЭ-электроэнергии сверх допустимых значений должны быть оформлены соответствующим актом, подписанным представителями Сторон, который будет являться основанием для возмещения Покупателем Поставщику упущенной выгоды в связи с недопоставкой ВИЭ-электроэнергии;

- направлять Поставщику на согласование график ремонта энергооборудования Покупателя. При этом Покупателем должны быть представлены согласованные с Поставщиком варианты применения резервных схем подключения присоединений, обеспечивающих прием поставленной ВИЭ-электроэнергии в сети Покупателя. В случае отсутствия возможности использования резервных схем должны быть проработаны и согласованы варианты сброса нагрузки и снижения выработки ВИЭ-электроэнергии Поставщиком до минимально допустимых значений на время осуществления плановых ремонтов энергооборудования Покупателя.

29. Стороны обязуются устанавливать, эксплуатировать, обслуживать АСКУЭ на границах собственности, используемых в расчетах между Сторонами, обеспечить интеграцию АСКУЭ и обеспечивать бесперебойную работу АСКУЭ и передачи данных в Расчетный центр, правильность работы систем учета в целом.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

30. Настоящий Договор не ограничивает права Покупателя в заключении Договоров поставки ВИЭ-электроэнергии с любым другим покупателем ВИЭ-электроэнергии.

31. Стороны несут материальную ответственность за сохранность средств коммерческих учета, установленных на границе собственности Сторон, согласно Акта раздела границы.

32. Поставщик и Покупатель не несут ответственности за перерывы в поставках ВИЭ-электроэнергии Покупателю, вызванные:

- отключениями в электрических сетях Передающей организации, включая отключения, вызванные действиями системной автоматики по причине нарушения работы электрических сетей и станций энергосистем государств, входящих в ОЭС Средней Азии;

- существенным нарушением условий Договора;

- неправильными действиями персонала или некорректной работы оборудования Сторон и Передающего электроэнергию предприятия.

33. При обоснованном подозрении Сторон на неправильную работу средств коммерческого учета Стороны имеют право инициировать проверку с участием Расчетного центра, а в случае необходимости – замену средств коммерческого учета. В каждом из этих случаев составляется соответствующий акт. Сторона, инициировавшая проверку, результаты которой не подтвердились, оплачивает другой Стороне понесенные ей затраты.

8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

34. Стороны определяют исчерпывающий перечень информации, являющейся конфиденциальной путем подписания Дополнительного соглашения к настоящему Договору.

9. ФОРС-МАЖОР

35. Стороны не несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если докажут, что это произошло вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), возникших после заключения настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами, и Стороны предприняли все возможные и зависящие от них меры по надлежащему исполнению своих обязанностей.

36. К обстоятельствам форс-мажора относятся:

- любой случай войны (объявленной или необъявленной), вторжения, вооруженного конфликта или действий иностранного противника, блокады, положения эмбарго, революции, забастовки, бунта, мародерства, гражданских волнений или террористическиий акт;

- маловодные периоды или общенациональный дефицит воды, что препятствует достаточному поступлению воды на ВИЭ-установку;

- природные явления и стихийные бедствия, такие как молнии, пожар, землетрясения, наводнения или любое другое повреждение в результате воздействия воды, бури, циклона либо смерча;

-  взрыв либо химическое, биологическое или другое заражение.

37. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящему Договору вследствие наступления обстоятельств форс-мажора, обязана:

- в письменной форме известить о наступлении и предполагаемом сроке действия обстоятельств форс-мажора другую Сторону в срок не позднее 3 (три) календарных дней со дня наступления таких обстоятельств и предоставить необходимые подтверждения их наступления уполномоченными государственными органами;

- предпринять необходимые зависящие от нее и доступные ей действия для уменьшения последствий действия обстоятельств форс-мажора, устранения препятствий к выполнению обязательства и возобновления выполнения своих обязательств в полном объеме в соответствии с настоящем Договором;

- уведомить другую Сторону о возобновлении выполнения своих обязательств согласно настоящему Договору.

38. Отсутствие уведомления или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на обстоятельства форс-мажора как на основание, освобождающее ее от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Договору (при условии, что само отсутствие уведомления произошло не из-за форс-мажорных обстоятельств).

39. При наличии обстоятельств форс-мажора сроки выполнения Сторонами обязательств по Договору отодвигаются соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства либо соразмерно времени, необходимому для устранения Сторонами последствий действия таких обстоятельств.

40. В случае, если обстоятельства форс-мажора продолжаются свыше 10 (десять) дней подряд, либо сроки, требующиеся для устранения Сторонами последствий действия таких обстоятельств, превышают 15 (пятнадцать) дней, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящегоДоговора.

41. После прекращения действия обстоятельств форс-мажора Сторона, не выполнившая (или ненадлежащим образом выполнившая) свои обязательства, должна возобновить исполнение обязательств как можно скорее с момента прекращения действия обстоятельств форс-мажора.

10. ЮРИДИЧЕСКАЯ СИЛА ДОГОВОРА

42. Договор имеет обязательную силу для правопреемников Сторон.

43. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

44. Если какое-либо из условий настоящего Договора будет признано недействительным, то остальные условия настоящего Договора сохраняют свою юридическую силу.

45. В случае изменения реквизитов Стороны обязаны уведомить друг друга в течение 3 (три) рабочих дней обо всех изменениях. Любые убытки, вызванные не уведомлением или несвоевременным уведомлением, относятся на виновную Сторону.

46. Ни одна из Сторон не может без письменного согласия другой Стороны передавать свои права по настоящему Договору третьим лицам, за исключением случая, когда Поставщик передает свои права кредиторам, финансировавшим строительство и запуск ВИЭ-установки (в таком случае согласия Покупателя не требуется).

11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

47. Стороны будут стремиться разрешать все споры, разногласия, требования или претензии, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, либо вытекающие из него, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения, расторжения или недействительности, путем переговоров.

48. В случае не достижения согласия в результате проведенных переговоров Сторона, заявляющая какие-либо требования, направляет другой Стороне письменную претензию. Сторона, получившая претензию, должна в течение 30 (тридцать) календарных дней с момента ее получения предоставить другой Стороне письменный ответ на претензию. В случае, если ответ на претензию не представлен в указанный срок или если ответ на претензию и/или дальнейшие действия/бездействие Стороны не устроит другую Сторону, такая Сторона начинает процедуру разрешение спора в соответствии с пунктом 48 настоящего Договора.

49. Любые споры, разногласия, требования или претензии, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, либо вытекающие из него, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения, расторжения или недействительности, подлежат разрешению в судах общей юрисдикции Республики Таджикистан.

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ЕГО ПРЕКРАЩЕНИЕ

50. Обязательства Сторон по настоящему Договору вступают в силу с момента физического подключения ВИЭ-установки к электрическим сетям Покупателя.

51. Срок действия настоящего Договора считается равным сроку действия ВИЭ-тарифа, утвержденному со стороны уполномоченного государственного органа.

52. Истечение срока действия настоящего Договора или его досрочное прекращение не затрагивает и не прекращает обязательств Сторон, связанных с расчетами по настоящему Договору и не исполненных к моменту прекращения действия Договора.

53. Договор прекращается:

- по истечении срока его действия;

- по соглашению Сторон;

- на основании решения суда о его досрочном расторжении;

- в случае нарушения Сторонами условий настоящего Договора.

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

54. Схематический план месторасположения ВИЭ-установки, ее технические характеристики описаны в приложениях к настоящему Договору.

55. Поставщик обязан известить Покупателя о любых изменениях технических характеристик ВИЭ-установки, которые могут существенным образом повлиять на исполнение Сторонами обязательств по настоящему Договору надлежащим образом.

56. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой и необходимой частью и должны быть подписаны полномочными представителями сторон.

57. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

| Поставщик: |  | Покупатель: |
| --- | --- | --- |

Приложение № 1

## к Типовому договору купли-продажи

## электроэнергии, вырабатываемой с

## использованием ВИЭ

Граница собственности сторон и перечень средств коммерческого учета электрической энергии

для учета электрической энергии, получаемой Покупателем от Поставщика

В случае временного выхода из эксплуатации или утраты средства коммерческого учета, определение объемов потребленной электрической энергии может осуществляться по следующей формуле. Wрасч = Wпредш * k, где: Wрасч – количество потребленной электрической энергии в текущем расчетном периоде, кВт•ч; Wпредш – количество потребленной электрической энергии в предшествующем расчетном периоде текущего года, кВт•ч; k – коэффициент, равный k = W1 / W2, (где: W1 – количество потребленной электрической энергии в расчетном месяце аналогичного периода предыдущего года, кВт•ч; W2 - количество потребленной электрической энергии в месяце, предшествующем расчетному аналогичного периода предыдущего года, кВт•ч.). Поставщик: Покупатель:

| № п\н | Подстанция, диспетчерское наименование присоединения | Граница Собствен-ности сторон | Место уста- новки рас- четного средства учета | Место установки контрольного средства учета электро-энергии | Счетчики |  |  |  |  | Трансформаторы тока |  | Трансформаторы Напряже-ние | Расчетный Коэффи-цент | Примеча- ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Номер | Тип | Класс точности |  |  | Коэффи-цеит трансформации | Класс Точнос-ти | Коэффи-цент трансфор-мации |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 2

## Приложение 2

## к Типовому договору купли-продажи

## электроэнергии, вырабатываемой с

## использованием ВИЭ

Месячные объемы ВИЭ-электроэнергии, передаваемые Поставщиком в электрические сети Покупателя

| Год | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого за квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Поставщик:                                                             Покупатель:

___________________         __________________

Приложение 3

к Типовому договору купли-продажи

электроэнергии, вырабатываемой с

использованием ВИЭ

|  |  |  |  | Суточные объемы ВИЭ-электрической энергии, поставляемой Поставщиком Покупателю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Часы /день | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | … | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |
|  | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт |  |
| 0-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7-8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20-21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21-22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22-23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23-24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого, тыс.кВтч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, тыс.кВтч |
|  |  | Поставщик: |  |  |  |  |  |  |  | Покупатель: |  |  |  |  |  |
|  |  | ___________________ |  |  |  |  |  |  |  | __________________ |  |  |  |  |  |

Приложение 4

## к Типовому договору купли-продажи

## электроэнергии, вырабатываемой с

## использованием ВИЭ

Акт поставки электрической энергии Поставщика в сети Покупателя

за _______________ месяц 20___ года

| Мы, нижеподписавшиеся, представитель __________________ в лице |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| __________________________________________________ представитель Поставщика |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в лице ____________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| представитель Покупателя |  |  |  |  |  |  |  |  |
| составили настоящий акт о том, что в сети Покупателя передано |  |  |  |  |  |  |  |  |
| следующее количество электрической энергии: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п\н | Подстанция, диспетчерская | Счетчик |  |  |  | Расчетный коэффицент | Объем э/э |  |
|  |  | номер счетчика | Показания настоящие | Показания предыдущие | Разность |  |  |  |
|  |  |  |  |  | показаний |  |  |  |
| 1 | Подстанция |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Подстанция |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: отпущено электрической энергии: кВт ч |  |  |  |  |  |  |  |  |

Поставщик:                                                        Покупатель:

________________________                                            __________________

Приложение 5

## к Типовому договору купли-продажи                                                                                                                                                                  электроэнергии, вырабатываемой с                                                                                                                                                               использованием ВИЭ

| ## Утверждаю: ## Руководитель | ## Утверждаю: ## Руководитель |
| --- | --- |
| ## (Поставщик) | ## (Покупатель) |
| ## ____________ | _____________ |
| «_____» ____________20___ г. | «_____» ____________20___ г. |

Типовое

Положение  о взаимоотношениях оперативного персонала поставщика и оперативного персонала покупателя

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1. Настоящее Положение определяет взаимоотношения оперативного персонала Поставщика с оперативным персоналом Покупателя по следующим основным вопросам:

- организация вывода в плановый ремонт оборудования на границе раздела;

- ликвидация аварийных ситуаций;

- снятие показаний счетчика коммерческого учета;

- поддержание работы режима сети на границе раздела.

2. Настоящим Положением устанавливается, что оперативный персонал (Поставщика)______________________________ и оперативный персонал (Покупателя) ________________________работают на основе единых правил ПТЭ, ПТБ, типовых инструкций по ликвидации аварий, переключений и других директивных материалов.

3. Основным документом, определяющим объем и порядок оперативного обслуживания, является перечень оперативной подчиненности оборудования.

4. Знание настоящего Положения обязательно для руководителей (Покупателя) ____________ и (Поставщика). начальников служб и оперативного персонала диспетчерских служб и объектов.

5. Диспетчер является старшим оперативным лицом в оперативном порядке. Дежурный электромонтер _____________________ при приеме смены докладывает диспетчеру о ситуации на станции. В административном отношении дежурный электромонтер (поставщика) _____подчиняется руководству (Поставщика).

2. ПЛАНИРОВАНИЕ РЕМОНТОВ

6. Все плановые ремонты должны проводиться на основании взаимосогласованных графиков ремонтных работ (годовых и месячных).

7. Подготовка годового графика ремонтов:

а) Покупатель до 15 октября текущего года составляет график ремонта своего оборудования _____________________________ на следующий год и до 25 октября текущего года направляет Поставщику ________________ выписку из данного графика, требующую согласования с Поставщиком.

б) Поставщик составляет годовой график ремонта своего оборудования, согласуя его с годовым графиком ремонта Покупателя, и до 01 декабря текущего года направляет согласованный график ремонта оборудования Покупателю.

8. Работы выполняются в сроки, оговоренные в графике ремонтов, но, в исключительных случаях допускается корректировка графика ремонта или переноса на другой срок при условии взаимного согласования.

9.Заявки на вывод в плановый ремонт оборудования подаются:

а) На ремонт оборудования ячеек ____ кВ, а также трансформаторных разъединителей, связанный с выводом в ремонт этих присоединений 6 кВ на основании оперативных заявок – оперативный персонал Поставщика за 3 (три дня) до начала ремонта. Разрешение на допуск бригад для работы на оборудовании ячеек ____ кВ дает мастер Поставщика после уведомления диспетчера Покупателя.

б) На вывод в ремонт оборудования ПС ____ кВ Поставщика, оперативно диспетчерская служба (далее – ОДС) Покупателя заблаговременно (за 3 дня) ставит руководство Поставщика о проведении ремонтных работ, требующих остановки агрегатов Поставщика. Разрешение на допуск бригад для работы на присоединениях _____ кВ дает главный инженер Покупателя.

10. Аварийные (срочные) заявки на ремонт оборудования принимаются оперативным персоналом Поставщика и ОДС Покупателя в любое время суток и рассматриваются незамедлительно. В заявке указывается ориентировочный срок окончания работ.

3. ОПЕРАТИВНЫЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ

11. Все оперативные переключения, как на оборудовании Поставщика, так и на оборудовании Покупателя, находящихся во взаимодействии, производятся в соответствии с действующими инструкциями по производству переключений и перечнем деления оборудования по оперативной подчиненности.

4. РЕЖИМНАЯ ЧАСТЬ

12. Снятие показаний учетов по границе деления оборудования производится в конце каждого месяца ответственными за эту работу работниками Поставщика и ОДС Покупателя. Снятие показаний актируется. Кроме того, оперативный персонал Поставщика заносит показания учетов в соответствующий журнал и ежедневно до 24:00 передает ежесуточную выработку электрической энергии.

13. Поставщик два раза в год производит контрольные замеры выработанной ВИЭ-электроэнергии по форме и в сроки, заданные Покупателем.

5. ЛИКВИДАЦИЯ АВАРИЙ

14. Оперативный персонал Поставщика немедленно информирует диспетчера Покупателя об аварийном отключении оборудования производящего комплекса. При этом Ликвидация аварийных ситуаций производится оперативным персоналом Поставщика и оперативным персоналом Покупателя согласно инструкциям по ликвидации аварий и перечню деления оборудования.

15. При аварийном отключении оперативный персонал Поставщика немедленно информирует диспетчера Покупателя об аварийном отключении оборудования. При этом сообщается причина отключения и ориентировочные сроки подачи напряжения.

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ВЕДЕНИИ И В УПРАВЛЕНИИ ПОСТАВЩИКА И ПОКУПАТЕЛЯ

16.

| № | Наименование оборудования | В ведении | В управлении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электрооборудование _____ | Поставщика/Покупателя | Поставщика/Покупателя |
| 2 | Ячейки ____ кВ генераторов и трансформаторов, кабельные выводы ____ кВ в ячейках РУ _______ | Поставщика/Покупателя | Поставщика/Покупателя |
| 3 | Воздушные перекидки ___кВ, до трансформаторной подстанции ____кВ | Поставщика/Покупателя | Поставщика/Покупателя |

7. ГРАНИЦА РАЗДЕЛА

17. Границей раздела между оборудованием подстанции Покупателя и Поставщика является:

_________________________________________________ (Резьбовое соединение медных шпилек проходных изоляторов ____ кВ (место крепления проводов воздушной перекидки трансформаторов).

8. СВЯЗЬ

Поставщик:                                                 Покупатель:

Тел:                                                                 Тел:

Факс:                                                              Факс:

Электронная почта:                                    Электронная почта:

Поставщик:                                                  Покупатель:

Руководитель ________________              Руководитель_________________

Приложение 2

к Правилу поступления энергии,

производимой из возобновляемых

источников энергии в энергетические системы и ее реализации потребителям

# Форма

# заявки на технологическое присоединение установки ВИЭ к

# электрическим сетям

(Наименование сетевой организации) _______________________________

от: ________________ (заявитель – ФИО гражданина либо наименование организации)

Адрес заявителя: _______________________________________

Контактные данные: телефон ___________, email ____________

Документ, удостоверяющий личность / Регистрационный номер организации: ___________________ (для физ. лица: паспорт серия __________ №________, выдан____________________________________; для юридического лица: свидетельство о регистрации №____________ от ____________________)
Адрес (место) установки ВИЭ: ________________________________ (указать точное местонахождение объекта, адрес или описание – населенный пункт, улица, координаты участка)
Точка присоединения (если известна): ____________________________________ (наименование ЛЭП, подстанции или опоры, к которой предполагается подключение; при неизвестности оставить пустым – определит сетевая организация)
Категория и назначение объекта:

□  микрогенерация (активный потребитель, для собственных нужд);

□  малая коммерческая генерация;

□ другое _______________________________. (Отметить нужное; если генерация для собственного потребления с выдачей избытков – указать “активный потребитель”)

Тип генерирующей установки ВИЭ:

□ солнечная фотоэлектрическая (СЭС);

□ ветрогенератор(ы);

□ гидрогенератор (ГЭС);

□ биогаз/биомасса;

□ другое _______________________ (указать вид энергии).
Установленная мощность генерации: __________ кВт.
Наличие накопителя энергии:

□ Нет;

□ Да, емкость кВт·ч,

тип: □ аккумуляторная батарея, □ другое _____.

Режим работы установки:

□ автономный (изолированный, без параллельной работы с сетью);

□ параллельный с сетью – с выдачей в сеть: □ полной мощности / □ только избыточной; без выдачи в сеть (резервная/автономная работа при отключении основной сети) □.

(Примечание: автономный режим означает, что установка не будет в нормальном режиме параллельно работать с сетью; параллельный с выдачей – означает планируемый отпуск энергии в сеть; без выдачи – например, установка будет работать параллельно, но с блокировкой обратного перетока в сеть.)

Предполагаемый срок ввода в эксплуатацию установки: ________________. (месяц, год).
Текущая величина потребления (при существующем подключении): _________ кВт максимальная нагрузка /

Сведения о существующем электроснабжении: (заполняется, если заявитель уже является потребителем) № договора электроснабжения/лицевого счета ________; присоединенная мощность ______ кВт; точка подключения (ТП, фидер) _______.
Особые сведения или требования заявителя: _____________________ (например, наличие приоритетных сроков, просьба о резервировании мощности, прочие комментарии).

Прилагаемые документы:

- ситуационный план или схема расположения объекта (□ прилагается / □ не требуется).

- однолинейная электрическая схема установки ВИЭ (□ приложена при наличии / □ будет представлена по запросу).

- копии учредительных документов (для юридических лиц), копия паспорта (для физ. лиц).

Подтверждаю, что информация, указанная в заявке, достоверна. Обязуюсь при подключении соблюдать технические условия, выданные сетевой организацией, и правила эксплуатации генерирующей установки.

Подпись заявителя _______________ дата «____» _________20____ года

# Приложение 3

к Правилу поступления энергии,

производимой из возобновляемых

источников энергии в энергетические системы и ее реализации потребителям

## Типовые

## технические решения (проекты) СЭС малой мощности

## (с накопителем и без)

## Автономная солнечная электростанция (далее - СЭС) малой мощности

Назначение и область применения: СЭС – это фотоэлектрическая установка, не подключенная к централизованной электросети и работающая на изолированную нагрузку. Такие системы используются для энергоснабжения отдаленных объектов, не имеющих доступа к сети, либо в качестве резервного источника питания. Мощность СЭС обычно варьируется от нескольких сотен ватт (для отдельных приборов) до нескольких десятков киловатт (для энергоснабжения дома, фермы, телеком-станции и т.п.).

Однолинейная схема: СЭС включает следующие основные компоненты:

- фотоэлектрические модули (солнечные панели), объединенные в массив (генерируют постоянный ток от солнца);

- контроллер заряда – электронное устройство, связывающее солнечные панели с аккумуляторной батареей. Оно управляет зарядом батарей, предотвращая перезаряд или глубокий разряд;

- аккумуляторная батарея – накопитель энергии, обычно свинцово-кислотная или литий-ионная батарея достаточной емкости, чтобы обеспечить питание в период отсутствия солнца (ночь, облачность). Накопитель сглаживает колебания генерации и нагрузки;

- инвертор автономный – преобразует постоянный ток от солнечных панелей или батареи в переменный ток заданного напряжения (например, 230 В 50 Гц) для питания бытовых приборов. Автономный инвертор обычно является инвертором с функцией источника, он сам поддерживает напряжение и частоту на выходе, синхронизируя внутренних потребителей;

- щит переменного тока (ЩПТ) – содержит аппараты защиты и распределения: автоматические выключатели на выходе инвертора для защиты от перегрузок и коротких замыканий на линии нагрузки, предохранители, а также розетки или клеммы для подключения нагрузки;

- контроллер нагрузки (опционально) – устройство сброса излишков энергии, которое может включать балластную нагрузку, если батарея полностью заряжена, и генерация превышает потребление. Это особенно актуально для автономных систем с гидрогенераторами, но и в СЭС может использоваться для предотвращения перезаряда, если контроллер заряда встроен не полностью. В современных СЭС эта функция обычно интегрирована в контроллер заряда.

Перечень оборудования:

- солнечные модули – _________ шт., суммарной мощностью ____ кВт (тип: кремниевые, эффективность ~%, производитель _________________________);

- контроллер заряда – номинал ___ А, напряжение системы ___ В (например, 48 В), тип: MСТМ (максимального слежения точки мощности) для оптимизации выработки;

- аккумуляторная батарея – ___ штука аккумуляторов типа _________, номинальная емкость ______ А·ч при ______ В (например, 12×2 = 24 В система, 200 А·ч; или литиевый блок 48 В 100 А·ч). Общее накопление энергии ~ _______ кВт·ч, что обеспечивает автономную работу в течение ________ часов/дней при средней нагрузке;

- инвертор – мощностью ___ кВА, выход 230 В 50 Гц (однофазный, или 3×380 В если требуется трёхфазное снабжение), с чистой синусоидой на выходе. Инвертор должен быть с возможностью параллельной работы нескольких модулей, если нужно нарастить мощность, и с функцией автовыключения при низком заряде батареи;

- автоматические выключатели на выходе инвертора – ________ полюсные, номинал ________ А, характеристика C (в зависимости от нагрузки). Один автомат служит главным выключателем нагрузки, дополнительно могут устанавливаться автоматы на отдельные группы потребителей;

- проводниковая обвязка: кабели от панелей к контроллеру (PV-кабель, сечение, рассчитанное на ток _______ А), кабели батарейные (медные, сечение ________ мм² под ток до ________ А), кабель от инвертора до щита переменного тока (сечение _______ мм²);

- заземляющий контур: контур заземления для оборудования, соединение корпусов панелей, инвертора к заземлению, сопротивление заземления не более ________ Ом;

- дополнительно: комбинированный прибор учета выработки (необязательно, но полезно – ваттметр/амперметр для мониторинга СЭС).

Параметры защиты:

В СЭС основная задача – защита аккумуляторов и инвертора. Контроллер заряда обеспечивает защиту от перенапряжения и переразряда батарей. Инвертор обычно имеет встроенную электронную защиту от перегрузки по току и от короткого замыкания на выходе (отключается или ограничивает ток). Тем не менее, на выходе инвертора ставятся автоматические выключатели, как указано, для защиты кабелей и нагрузки. Также желательно установка быстродействующих предохранителей на батарею (между батареей и инвертором) номиналом, чуть большим максимального тока разряда, чтобы предотвратить пожар при замыкании на батарейных кабелях.

Особое внимание уделяется тепловой защите: аккумуляторы и силовая электроника должны эксплуатироваться в проветриваемом помещении, исключить перегрев. Критичные параметры (напряжение на батарее, ток заряда/разряда, температура батарей) контролируются контроллером, который при выходе за пределы отключает заряд или выдаёт сигнал тревоги.

Требования и рекомендации: все компоненты должны соответствовать стандартам электрической безопасности. Инвертор – сертифицированный для автономной работы с чистым синусоидальным выходным напряжением. Если автономная СЭС рассчитана также на резервное питание объекта, имеющего сетевое подключение (например, как ИБП для дома), следует применять гибридный инвертор с АВР. Гибридный инвертор способен работать в сетевом режиме (когда есть внешняя сеть, он синхронизируется и может подзаряжать батареи от сети) и в автономном (когда сеть пропала, он питает дом от СЭС/батарей). В таких случаях схема усложняется наличием автоматического переключателя ввода (АВР), предотвращающего параллельную работу с сетью, чтобы не допустить обратного питания в линию при отключении (это требование ПУЭ: резервный источник не должен параллельно работать с сетью без согласования).

Учёт и контроль: в автономной системе нет коммерческого учета электроэнергии, однако целесообразно учет генерированной и потребленной энергии для контроля работы. Это может быть реализовано с помощью контроллера системы или дополнительных счетчиков на выходе инвертора. SCADA-системы в малых СЭС обычно не применяются, но может использоваться система мониторинга (например, встроенная в инвертор веб-интерфейс или GSM-модем, передающий состояние – напряжения, токи, заряд батареи – владельцу на телефон). Это важно для своевременного обслуживания.

Примечание: СЭС проектируется, исходя из баланса нагрузок: суммарная установленная мощность потребителей, необходимая энергия в сутки, доступная солнечная радиация. Типовое проектирование включает расчет необходимой площади панелей, емкости батарей для заданной автономности и проверку, чтобы при минимальной солнечности система все равно обеспечивала критические нагрузки. В таких системах часто предусматривается резервный генератор (например, бензо- или дизель-генератор), о чем подробнее в разделе гибридных систем.

## Сетевая солнечная электростанция без накопителя (сетевой PV-инвертор)

Назначение: сетевая (он-грид) СЭС без накопителя – наиболее распространенный тип для микрогенерации и малых коммерческих ВИЭ. Станция генерирует электроэнергию из солнца и непосредственно параллельно работает с электрической сетью. Избыток энергии автоматически уходит в сеть, а при недостатке генерации недостающая мощность потребляется из сети. Такой тип системы не имеет батарей, поэтому не может запасать энергию, но и обходится дешевле и проще в обслуживании;

- типовая однолинейная схема: основные компоненты:
Фотоэлектрические панели (массив солнечных модулей), соединенные в строки (стринги) для получения требуемого напряжения (например, каждая строка ~300 В постоянного напряжения). Несколько строк могут быть параллельно;

- сетевой инвертор (grid-tie inverter) – ключевое устройство, преобразующее постоянный ток от панелей в переменный ток синхронно с сетью. Инвертор подключается к внутренней электрической сети объекта или непосредственно к вводу, работает в параллель с сетью. Он настроен на выдачу мощности в точку подключения с синхронизацией по частоте и фазе с сетью;

- электрический щит (вводно-распределительное устройство) – место подключения инвертора к сети объекта. Обычно инвертор подключается к распределительному щиту дома/объекта через отдельный автоматический выключатель. Если это активный потребитель – то к существующему щиту электроснабжения объекта;

- двунаправленный счетчик электроэнергии – прибор коммерческого учета, установленный на границе раздела с внешней сетью (обычно в точке присоединения дома к распределительной сети 0,4 кВ). Он учитывает как потребление из сети, так и отдачу в сеть (для целей нетто-учета или нетт-биллинга);

- защитная аппаратура: помимо автомата на стороне переменного тока, часто между панелями и инвертором устанавливают постояннотоковый разъединитель и предохранители для защиты СЭС-стрингов от токов короткого замыкания и для безопасного обслуживания (отключения панелей). Также может устанавливаться устройство защиты от перенапряжений (разрядники) на стороне постоянного тока (от удара молнии) и на стороне переменного тока;

- связь и мониторинг: сетевые инверторы обычно оснащены интерфейсом для мониторинга (через Wi-Fi/ETH/GSM), позволяющим владельцу и, при необходимости, энергокомпании контролировать параметры генерации.

Перечень оборудования:

- солнечные панели – рассчитанные на суммарную мощность, например, 10 кВт (30 панелей по ~335 Вт). Соединение: по 10 панелей последовательно (стринг ~300 В), 3 параллельных стринга на вход инвертора;

- сетевой инвертор – номинальной мощности 10 кВт (один или несколько, суммарно соответствующих мощности панелей). Выход – 3-фазный 400 В (для балансировки нагрузки) или 1-фазный 230 В (если небольшая установка и питается однофазная сеть; однако в Таджикистане предпочтительно трехфазное подключение >5 кВт). Инвертор должен иметь сертификат соответствия сетевым стандартам (EN 50438, ГОСТ Р МЭК и т.п.), включая функции защиты сети. В нем встроена автоматическая защита от островного режима – он постоянно отслеживает параметры сети и при исчезновении напряжения мгновенно прекращает генерацию. Также встроены защиты по максимальному/минимальному напряжению, частоте, токам;

- переменный ток-коммутация: автоматический выключатель на выводе инвертора в сеть – 3×__ A (примерно 16 А на фазу для 10 кВт), с характеристикой соответствующей. Он выполняет функцию защиты линии от инвертора и как средство отключения для обслуживания. Также ставится общий вводной автомат (если уже есть – используется существующий);

- постоянный ток-коммутация: ПВ-разъединитель на ___ A, ___ В постоянный ток, для обесточивания СЭС-массива. Может быть встроенным в инвертор или отдельным блоком. Предохранители на каждый СЭС-стринг номиналом ~___ А (чуть больше тока короткого замыкания панели);

- счетчик электроэнергии двунаправленный – класс точности 1.0 или 2.0, с телеметрическим модулем (желательно «smart meter» с возможностью удаленного считывания). Он может устанавливаться энергоснабжающей организацией. В случае нетто-учета счетчик суммирует потоки (может иметь два регистра – на импорт и экспорт);

- кабельная продукция: кабели от панелей до инвертора (специальные PV кабели, с сечением ~4–6 мм² для каждого стринга), кабель от инвертора до щита (медный, сечение по расчету токов, например 5×6 мм² для 3-фаз 10 кВт). Все наружные кабели – с ултрафиолетовый стойкой изоляцией, проложены в гофротрубе или коробе.

Параметры защиты и автоматика: как отмечалось, сетевой инвертор обязан обладать встроенной защитой от работы при отсутствии сети – это критическое требование для безопасности обслуживающего персонала и стабильности сети. В типовых инверторах время отключения при пропадании напряжения – доли секунды. Также заданы пределы по напряжению (например, ±10% от номинала) и по частоте (например, <49 Гц или >51 Гц – отключение). Эти параметры могут быть установлены в соответствии с местными сетевыми кодами.

На стороне переменного тока рекомендуется установка УЗО (устройства защитного отключения) или дифференциального автомата, чувствительного к утечкам, поскольку инвертор и PV-система могут иметь контакт по проводам, без изолирующего «барьера», и дополнительная защита от поражения током повышает безопасность.

Дополнительно, если установка достаточно мощная и подключена трехфазно, при асимметрии фаз возможны перекосы. Инвертор обычно распределяет мощность равномерно по фазам (если он трехфазный). Если используются несколько однофазных инверторов, их подключают по фазам сбалансировано.

Требования к инверторам: инверторы должны быть сертифицированы по международным и национальным стандартам для параллельной работы с сетью. В частности, соответствие требованиям ENTSO-E для генераторов типа А (малой мощности) или эквивалентных ГОСТ/IEC: например, ГОСТ 32144 (качество электроэнергии), ГОСТ Р 51317 (EMC – электромагнитная совместимость). Они должны иметь коэффициент мощности, близкий к 1, или возможность его регулирования по команде (современные умеют выдавать/потреблять реактивную мощность для поддержки напряжения). Также желательно наличие функции плавного старта и ограничение пусковых токов (хотя у PV нет резкого пуска).

Учёт и диспетчеризация: для малых сетевых СЭС (до 100 кВт) установка систем телемеханики не обязательна. Тем не менее, сетевые организации могут запросить установку удаленного мониторинга для отслеживания обратного перетока в узле трансформатора. В типовом решении для небольшой СЭС достаточно, что смарт-счетчик периодически передает данные о токе и напряжении. Если мощность ближе к верхней границе (например, 80–100 кВт), технические условия могут предусмотреть хотя бы передачу сигналов о состоянии (например, сигнал «генератор включен» и т.п.). Но, как правило, диспетчерское управление к таким объектам не применяется.

Пример схемы подключения к сети 0,4 кВ: СЭС подключается к существующему вводу здания: на вводном щите дома устанавливается отдельный автомат на генератор. За ним – инвертор. С инвертора – постоянный ток линия к панелям. При монтаже важно соблюсти фазировку: трехфазный инвертор распределяет нагрузку, однофазный подключают к наиболее нагруженной фазе (или нескольким фазам разными инверторами).

Безопасность при подключении: во избежание аварий, сетевая организация перед допуском СЭС к работе проверяет правильность подключения и работу защит. В частности, проводится тест: при отключении внешнего напряжения инвертор должен мгновенно погаснуть. Также проверяется, что генерация не вызывает недопустимого повышения напряжения на линии (инвертор обычно самостоятельно снижает мощность, если напряжение на шине растет выше нормы, или отключается при превышении). Сетевая компания может регламентировать максимальную подачу тока в сеть от микрогенерации, исходя из сечения проводов и трансформатора района. В типовых решениях для 0,4 кВ принято ограничение: суммарная генерация на фазу не должна превышать потребление этой фазы в момент низкого общего потребления, чтобы напряжение не поднималось более чем на 5%. Решением может быть установка автоматического ограничителя экспортной мощности: некоторые инверторы поддерживают режим, когда по сигналу измерения мощности в точке подключения они ограничивают экспорт (например, не более X кВт в сеть). Такой функционал желателен.

В целом, сетевая СЭС без накопителя – наименее сложная и отработанная технология, при соблюдении стандартов ее интеграция в сеть проходит без проблем. Типовое решение описанное выше используется для быстрого подключения микрогенерации: сетевые компании могут не требовать индивидуального проекта, если заявитель монтирует систему по данной схеме с сертифицированным оборудованием.

## Сетевая солнечная электростанция с накопителем энергии

Назначение: сетевая СЭС, дополненная системой накопления (аккумуляторной батареей), предназначена для повышения степени автономности и гибкости работы. Наличие накопителя позволяет: а) сглаживать график отдачи мощности в сеть – аккумулятор может накапливать излишки энергии днем и отдавать их в часы пик вечером, уменьшая пиковые обратные перетоки; б) обеспечивать резервное питание потребителей объекта в случае отключения сети; в) повысить собственное потребление генерации (активный потребитель может сохранить энергию для ночи вместо продажи по низкому тарифу). Таким образом, СЭС с батареей сочетает преимущества он-грид и автономной систем.

Схема и основные элементы: конфигурация подобна предыдущему случаю, но добавляется аккумуляторный блок и гибридный инвертор (или два инвертора). Существуют различные топологии, две основные:

- единый гибридный инвертор, работающий и с СЭС и с батареей. Он имеет два входа: от СЭС - панелей и от батареи, и один выход в сеть. Такой инвертор управляет потоками энергии: при избытке солнца заряжает батарею, при недостатке – разряжает для поддержания нагрузки, а при пропаже сети работает как автономный, питая нагрузку от батареи. Гибридные инверторы часто имеют встроенный автоматический ввод резерва (два выхода: один – в основную сеть, другой – на резервируемую нагрузку);

- отдельные инверторы (СЭС-инвертор + аккумуляторный инвертор): PV-инвертор работает только на генерацию солнечной энергии в сеть, а батарейный инвертор (инвертор-заправочник) отдельно подключен, взаимодействует с батареей и сетью. Батарейный инвертор может брать излишек мощности из сети (заряжать) или отдавать мощность в сеть, в зависимости от команды. Такие схемы сложнее в синхронизации, но более модульны (можно добавить накопитель к уже существующей PV-системе).

Типовое решение: рассмотрим вариант с интегрированным гибридным инвертором (т.к. на мощностях до ~100 кВт на рынке есть готовые решения):

- солнечные панели подключены к входу гибридного инвертора (как в обычной схеме);

- аккумуляторный блок подключен к постоянный ток - шине инвертора (для малых систем обычно тоже постоянный ток - вход). Напряжение батареи подбирается под инвертор (например, ~400 В для современного высоковольтного Li-ion блока). В случае низковольтных батарей (48 В) инвертор имеет встроенный постоянный ток/переменный ток с преобразователь или требуется допольнительный преобразователь;

- инвертор имеет связь с сетью: выход подключен к распределительному щиту объекта через автомат, как и обычный сетевой инвертор;

- инвертор имеет выделенную выходную линию для резервного питания (опция): при пропадании внешней сети он переключает важные нагрузки на питание от батареи. Это реализовано встроенным переключателем (обычно переключение <20 мс). Такой выход питается только когда сеть исчезла или по команде;

- счётчик двунаправленный и прочие компоненты на стороне сети – аналогичны предыдущей схеме.

Оборудование:

- гибридный инвертор – например, номинал 10 кВт солнечной генерации + 10 кВт нагрузки. Он содержит, условно, два инвертора: один – сетевой для СЭС, второй – резервный/зарядный для батареи. Общий КПД ~95%;

- батарея – литий-ионная, емкостью скажем 20 кВт·ч, с системы управления батареей. Это позволит при мощности 10 кВт обеспечить ~2 часа полной нагрузки или большее время при частичной (например, покрыть вечерний пик). Батарея модульной конструкции в шкафу, с коммуникацией к инвертору (передает состояние заряда);

- контроллеры – обычно все встроено в инвертор, который сам решает, когда заряжать или разряжать. Но может быть внешний контроллер система управление энергии для более умной логики (например, заряжать ночью от сети по дешевому тарифу, отдавать днем – однако в нашем случае более актуально наоборот: заряд днем от солнца, расход вечером);

- УЗО, автоматы – ставятся аналогично, на выходе инвертора (включая резервный выход). Если резервный выход питает отдельный аварийный щит с критическими нагрузками, он имеет свой автомат и защиту;

- средства связи: вероятно, требуется более совершенный мониторинг. Гибридный инвертор должен передавать состояние батареи, возможно, системному оператору, если это крупный объект (батарея может влиять на режим). В техусловиях могут быть особые требования к алгоритмам работы батареи – например, чтобы не допустить одновременного выброса полной СЭС мощности и полной мощности разряда батареи, что могло бы перегрузить сеть. Производитель должен настроить систему так, чтобы общая экспортируемая мощность не превышала лимита, указанного сетевой компанией.

Особенности управления: в типовом решении предусматривается:

- приоритеты использования энергии: сначала энергия СЭС покрывает текущую нагрузку потребителей объекта, затем излишек идет на заряд батареи до полного заряда, и только при полностью заряженной батарее и удовлетворенных потребностях – излишек отправляется в сеть. В обратной ситуации – при недостатке солнечной генерации энергия берется из СЭС + батареи, и при их нехватке недостающая часть берется из сети. Такой алгоритм максимизирует собственное потребление и снижает обратный отпуск. Если же цель – максимальный отпуск в сеть (например, для коммерческого продажника), то можно настроить иначе: батарея заряжается, когда есть избыток, но потом тоже отдаёт в сеть в часы пик (когда тариф выше или спрос высокий). Это настраивается в система управление энергии;

- предотвращение перегрузок сети: как упомянуто, суммарная подача в сеть ограничивается. Например, если PV генерирует 10 кВт и батарея еще может отдать 5 кВт, но линия допускает максимум 10 кВт экспорта, то система либо не разряжает батарею одновременно с пиковой генерацией, либо ограничивает СЭС инвертор (уменьшает выработку СЭС, если батарея уже разряжается). Такие режимы могут быть реализованы через связь между инверторами;

- режимы работы по команде диспетчера: в технических условиях будет прописано, что в особых случаях (аварийное снижение частоты в системе) батарея должна автоматически перейти в разряд для поддержания частоты. Это возможно, если контроллер настроен на отслеживание частоты: при падении частоты ниже 49,0 Гц, сразу включить разряд батареи на полную мощность для поддержания баланса. Подобные функции могут быть предусмотраны для крупных объектов с накопителями;

- автономный режим: при пропадании внешней сети гибридный инвертор мгновенно переключается на питание важной нагрузки от батареи (и PV, если солнце есть). Он действует как источник автономной сети, удерживая 230/400 В 50 Гц. При возвращении напряжения сети производится синхронизация и переключение обратно на параллельный режим (с определенной задержкой). Время автономной работы определяется емкостью батареи и нагрузкой. Желательно настроить отключение менее критичных нагрузок, чтобы растянуть резерв на более длительное время.

Преимущества типового решения с накопителем: повышается надежность энергоснабжения потребителя и снижается воздействие на сеть. Например, пиковая генерация в полдень может частично направляться в батарею, что убирает перегруз трансформатора, а вечером, когда обычно потребление сети высокое, батарея разряжается – тем самым сглаживая «горб» генерации. Рекомендуется применение таких накопителей для средних коммерческих установок (скажем, 50–500 кВт). В рассматриваемом диапазоне (до 100 кВт) можно дать пример: типовая система 100 кВт СЭС + батарея на 200 кВт·ч, покрывающая вечерний пик – уменьшает обратный ток в сеть на 30–40% и повышает собственное потребление на аналогичную величину.

Оборудование и стандарты: аккумуляторные системы должны соответствовать требованиям электробезопасности (например, наличие автоматического отключения при перегреве, вентиляция батарейного помещения или шкафов, пожарная безопасность). Литий-ионные батареи требуют систем BMS, предотвращающих перегрев ячеек, а также обычно размещаются в отдельных контейнерах с контролем температуры. В проектах до 100 кВт батареи часто размещают в техническом помещении с кондиционированием.

Учёт: коммерческий учет энергии при наличии накопителя не изменяется –счетчик на границе по-прежнему измеряет только обмен с сетью. Внутреннее перетекание (сколько PV в батарею и обратно) для сети не важно. Однако, для отчетности самого просюмера или инвестора стоит учитывать циклы батареи, заряд/разряд – эти данные дает система мониторинга.

Пример ситуаций использования: днем объект генерирует 50 кВт, потребляет 20 кВт, 30 кВт идут на заряд; к вечеру потребление растет до 30 кВт, генерация падает к 0, накопитель отдает 30 кВт (в течение 1 часа), покрывая всю нагрузку – сеть не ощущает ни генерации, ни нагрузки. Ночью накопитель разряжен – объект берет из сети обычную мощность. Утром цикл повторяется.

Вывод: типовое решение СЭС с накопителем более комплексное, но дает сетевым организациям уверенность в стабильности режима генерации. Такие проекты хотя и дороже, но государство поощряет их через возможные льготные кредиты или надбавки к тарифу.

## Гибридные системы ВИЭ (СЭС + ВЭС, СЭС + дизель-генератор и другие.)

Общие положения: гибридной считается энергосистема, где сочетаются два или более источника энергии, обычно для повышения надежности и покрытия разных режимов. В контексте малых ВИЭ наиболее распространены комбинации: Солнечная + Ветроэлектрическая установка (СЭС + ВЭС) и Солнечная + дизель-генератор (СЭС + ДГ), а также возможны Солнечная + Мини-ГЭС + батарея (в районах, где есть и солнце, и поток воды, комбинируют). Типовые решения гибридных систем особенно актуальны для автономных (изолированных) энергосистем, например, в удаленных поселках: днем работает солнце, вечером/ночью – ветер или дизель, батареи покрывают пики и переходы. Также гибрид может работать параллельно с сетью – тогда часть генерирующих источников резервируют друг друга.

### СЭС + ВЭС (солнечно-ветровая система).

Назначение: сочетание солнечной и ветровой генерации позволяет более равномерно вырабатывать энергию: солнечная генерация активна днем и летом, ветер часто дует ночью и в холодное время (это общее, но зависит от местности). В Таджикистане ветропотенциал ограничен, но в некоторых районах (горные перевалы, степные зоны) ветер может дополнять солнце. Гибрид СЭС+ВЭС чаще используется автономно с батареями, но может быть и сетевым.

Схема: возможны два подхода:

- каждый источник имеет свой контроллер и подключается к общему постоянному току-шине (в автономных с постоянный ток -батареей). Например, ветрогенератор через свой выпрямитель/контроллер заряжает ту же аккумуляторную батарею, что и солнечные через солнечный контроллер. Затем через инвертор энергия идет на нагрузку;

- либо каждый имеет свой инвертор, и они параллельно питают общую переменный ток-шину. Например, ветроустановка с переменным напряжением через выпрямитель-инвертор выдает переменный ток 230 В синхронно, солнечные–СЭС-инвертор, и оба инвертора работают параллельно в сеть. В этом случае желательно координация через систему управления энергии, но часто работают независимо, каждый ограничивает по параметрам сети.

Основные компоненты:

- ветрогенератор – малый ветровой турбогенератор (например, 5–20 кВт, горизонтального или вертикального типа). Он дает переменный ток переменной частоты (если напрямую генератор). Для автономного использования, как правило, ставят контроллер с выпрямителем и балластным регулятором (нагрузкой). Суть: когда ветер сильный и батарея/нагрузка не могут принять всю мощность, избыток направляется на балласт (например, нагреватель воздуха или воды) – чтобы турбину не разгоняло вхолостую;

- контроллер ветровой – устройство, регулирующее заряд батареи от ветра: содержит выпрямитель, постоянный ток – переменный ток для соответствия напряжению батареи, и блок управляемой нагрузки. В нем заложены алгоритмы: поддерживать оптимальную нагрузку генератора для стабилизации оборотов, переключать излишек на балласт, защищать батарею от перезаряда;

- солнечная подсистема – аналогична ранее: панели + контроллер заряда (если автономно) или инвертор (если сеть);

- накопитель (для автономного режима) – аккумулятор общий для обеих подсистем;

- иинвертор – преобразует постоянный ток в переменный ток как прежде, либо ветровой инвертор (в сетевом случае ветровой инвертор соединяется параллельно с солнечным на сеть постоянный ток);

- защиты и коммутация – автомат на выходе ветрового инвертора, предохранитель между ветроконтроллером и батареей, разъединитель турбины (на случай обслуживания турбины можно поставить тормозной резистор или механический тормоз). В ветроустановке должна быть система механического торможения/ориентирования (например, флюгер или автоматический поворот лопастей при сильном ветре) – это часть безопасности.

Особенности управления: солнечная и ветровая генерации достаточно дополняют друг друга и могут работать одновременно. Если система автономная, оба контроллера заряда координируются косвенно через напряжение батареи – когда батарея близка к полному заряду, оба начнут ограничивать заряд (солнечный – отрезает панелям ток, ветровой – уводит энергию в балласт). Если система с сетью, то: солнечный инвертор и ветровой инвертор независимо выдадут в сеть всё, что могут, пока параметры в норме. Сетевая компания должна оценить суммарный эффект – по сути два генератора. Им обоим нужны анти-островные защиты. Можно иметь общий анти-островное реле на весь объект (мониторинг частоты/напряжения и отключение совместно), но обычно каждый инвертор сам отключается при проблемах.

Требования: ветровая установка, подключаемая к общей сети, должна соответствовать тем же критериям, что и СЭС: не создавать помех, отключаться при пропадании сети, ограничивать гармоники. Малые ветроинверторы также сертифицируются. Если ветровой генератор – асинхронный, напрямую связанный с сетью (редко в микромасштабе, чаще через инвертор), то требуется тщеательная настройка (он будет брать реактивную мощность из сети). Современные малые ВЭС обычно тоже через электронный преобразователь.

Пример использования: ночью, когда солнца нет, ветер может заряжать батарею или снабжать нагрузку; днем, если ветра мало, солнце работает. При пиковом ветре и солнце – избыток уходит либо в сеть (в сетевом режиме), либо на хранение/балласт (в автономном). Графики: солнечный пик днем, ветровой – иногда ночной, в итоге аккумулятор реже недозаряжен.

Преимущества: для автономных поселков гибрид позволяет сократить время работы дизеля (если есть ветер). Для сетевых – увеличивает общий процент ВИЭ генерации, но для сетевой компании это просто два разных ВИЭ. Существенных дополнительных требований, кроме механических к ветроустановке (фундамент, безопасность вращающихся частей, молниезащита), нет. Типовое решение: ветромачта ~10 м, турбина 5 кВт, рядом 5 кВт солнечных – такой комплект может дать более ровную генерацию.

### СЭС + дизель-генератор (солнечно-дизельный гибрид).

Назначение: солар-дизельные гибриды чаще всего применяются для энергоснабжения удаленных объектов, у которых уже есть дизель-генератор (ДГ) как основной или резервный источник. Добавление солнечных панелей и, при необходимости, аккумуляторов позволяет экономить топливо и ресурс дизеля: днем солнечная энергия снижает нагрузку на дизель или вообще отключает его, ночью или при длительной непогоде дизель обеспечивает потребности. В результате сокращается расход дизтоплива и стоимость электроэнергии, повышается надежность (солнечные без топлива, но зависят от погоды; дизель гарантирует питание при отсутствии солнца).

Схема работы: обычно используется общая переменный ток-шина (переменное напряжение). Дизель-генератор работает синхронно с солнечным инвертором либо переключается в нужные моменты. Основные компоненты:

- дизель-генераторная установка – например, дизель-генератор мощностью 50 кВт, 380 В, с автоматическим запуском (система автоматический ввод резерва);

- солнечные панели + инвертор – скажем 30 кВт солнечный инвертор, подключен параллельно к той же 380 В шине распределительного щита;

- контроллер энергосистемы (гибридный контроллер) – желательно иметь контроллер верхнего уровня, который будет управлять взаимодействием: отслеживать нагрузку, генерацию СЭСи решать, когда включить или выключить дизель. Этот контроллер может быть программой в ПЛК (Промышленный электронный контроллер), связанной с инвертором по коммуникационному интерфейсу и с дизелем (через систему автозапуска);

- накопитель (опционально) – иногда добавляют батарею, чтобы еще больше сократить работу дизеля (например, ночью часть нагрузки покрывать батареей, включая дизель только когда батарея разрядилась). Тогда появляется еще батарейный инвертор, и схема схожа с предыдущей, только вместо ветра – дизель.

Режимы работы (типовой алгоритм):

1. Утром, когда солнечная генерация нарастает, контроллер видит, что СЭС инвертор может покрыть растущую нагрузку. Если дизель работал всю ночь, то при достижении достаточной СЭС мощности контроллер отдаёт команду отключить дизель. Солнечный инвертор берет всю нагрузку.

2. Днем дизель простаивает, СЭС обеспечивает нагрузку. Если внезапно облачность – СЭС упал, нагрузка превышает генерацию, контроллер может либо немного взять недостающее из батарей (если они есть), либо запускает дизель, чтобы помочь покрыть. Некоторые инверторы могут ограничивать свою выходную мощность, чтобы не дать обратного тока в дизель (если нагрузка резко упала). Тут нужна координация: дизель обычно не может потреблять обратную энергию, поэтому в сетях без централизованной сети важно, чтобы СЭС-инвертор никогда не выдавал больше, чем текущая нагрузка. Этого достигают: либо постоянным контролем (СЭС инвертор работает по так называемому режиму «droop control» – следит за частотой: если избыток, частота начнёт расти, он снижает мощность), либо через прямую команду контроллера ограничить. Обычно гибридный контроллер измеряет мощность на нагрузке: если СЭС> нагрузка, он сигнализирует PV-инвертору снизить до уровня нагрузки.

3. Вечером генерация падает, нагрузка остается – контроллер запускает дизель, который постепенно берет основную нагрузку. СЭС отключается, когда солнце исчезает. Ночью работает один дизель (или батарея если была). Цикл повторяется.

Подключение: в щите идет параллельная работа – т.е. дизель и СЭС подключены к общей шине. Чтобы дизель смог параллельно с СЭС, его регулятор напряжения и частоты должны быть согласованы. СЭС-инвертор в таких системах обычно работает не в режиме токового источника как с бесконечной сетью, а в режиме ограниченного следования за нагрузкой. Есть специальные солнечные инверторы для гибридов, которые умеют работать с дизелем: они следят за частотой и, если частота начинает повышаться (признак избытка мощности, дизель разгружается до минимума, а СЭС всё еще много генерирует) – они уменьшают свою генерацию, давая дизелю оставаться в безопасном диапазоне. Дизелю обычно задают минимальную нагрузку (например, не менее 30% номинала, иначе ему плохо от холостого хода). Этот минимум учитывается: когда СЭС так много, что дизель упал бы ниже 30%, лучше вообще его выключить.

Защиты: помимо стандартных (у СЭС-инвертора анти-остров, у дизеля – защиты дизеля), есть защита от обратной мощности на дизеле (реле, которое если фиксирует ток от сети к дизелю, сразу отключает СЭС или дизель). В современных системах это делается программно.

Требования и типовые решения: в регуляторном плане, если такая система параллельно с общей электросетью не работает (чисто автономная микросеть), то сетевой организации она не видна, и требований национального сетевого кода к ней нет (но внутри должны быть соблюдены, чтобы все было безопасно). Если же такая система подключена к общей сети (например, объект иногда соединен с сетью, но держит дизель как резерв и СЭС), то возникают сложные сценарии: при наличии центральной сети, дизель обычно отключен и СЭС отдает в сеть. Когда внешняя сеть пропадает, система переходит в изолированный режим: дизель включается, СЭС работает с ним – фактически образуется остров, но внутренний и контролируемый. В таком случае очень важно, чтобы при восстановлении внешней сети синхронизация происходила грамотно – через АВР: дизель/инверторный остров отключен от внешней сети пока та была пропала, и включается обратно только после согласования фаз (или просто выключают внутренние генераторы прежде, чем закрыть выключатель). В общем, проектирование параллельных систем с ДГ требует внимательного подхода, но типовые контроллеры автоматического ввода энергии на дизелях уже умеют синхронизироваться с сетью.

Пример и эффективность: пусть поселок потребляет 30 кВт днем, 20 кВт ночью. Стоит дизель 40 кВт, ранее работал круглосуточно, сжигая ~8 л/час. Установили PV 30 кВт. Теперь с 9:00 до 17:00 дизель можно выключить – экономия ~8ч*8л=64 литра в день (~50%). В пасмурные дни, возможно, дизель включится, но все равно часть нагрузки покроет СЭС и снизит расход. При цене топлива ~10 сомони/л экономия денег ощутимая, окупит СЭС за несколько лет. Батарея +10 кВт·ч позволит час-пик 18:00–19:00 тоже отчасти крыть, чуть добавив экономии.

Типовые компоненты:

- дизель-генератор с блоком автоматизации (контроллер DeepSea или аналог с функцией синхронизации, либо простой автоматической ввода энергии);

- гибридный контроллер (например, Victron, Studer, SMA – выпускают системы для СЭС-дизельных гибридов);

- солнечные инверторы, совместимые с гибридным контроллером (интеграция по Modbus/Can, etc);

- щит переключения: автоматический ввод энергии между дизелем и внешней сетью (если объект обычно на сети, а дизель резерв).

Заключение: типовые решения гибридов позволяют создавать локальные энергетические комплексы, уменьшающие зависимость от топлива и внешней сети. Они сложнее, но нормативно следует предусмотреть их поддержку. В частности, технические условия для объектов, где планируется параллельная работа с ДГ, должны включать требования по блокировке обратного тока в сеть и предотвращению параллельной работы ДГ с сетью без согласования (если ДГ используется как резерв).

## Малые гидроэлектростанции (микро- и мини-ГЭС)

Назначение и категории: микро- и малые гидроэлектростанции – традиционный для Таджикистана вид возобновляемой энергии, использующий энергию рек и каналов. К микро-ГЭС обычно относят установки мощностью до 100 кВт, к малым – до нескольких МВт. Они могут применяться как автономные источники в горных селах, так и как распределенная генерация, подключенная к распределительной сети. Преимущество ГЭС – относительно стабильная генерация (если водоток постоянный), в ночные часы тоже может работать, что дополняет дневную солнечную генерацию.

Типовые технические решения: схема малой ГЭС включает: гидротурбину, генератор, силовой трансформатор (если выдача в сеть более высокого напряжения), аппараты коммутации и защиты, систему регулирования (гидротурбинный регулятор) и, при автономной работе, систему поддержания частоты/напряжения под нагрузкой. Рассмотрим два случая: (a) микро-ГЭС автономная и (b) малая ГЭС с параллельной работой в сети.

(a) Автономная микро-ГЭС (до ~20-50 кВт): часто выполняется по упрощенной схеме без значительной автоматики. Используется турбина (например, Пелтон, Кросс-Флоу или пропеллерного типа) с генератором, работающим на фиксированную локальную нагрузку. Поскольку нагрузки могут меняться, а генератор гидро не так просто быстро регулировать, применяют регулятор балластной нагрузки (электронный регулятор частоты): он отслеживает частоту генератора – если нагрузка снизилась, и частота растет, он направляет избыточную мощность на балласт (например, нагревательный элемент), поддерживая баланс. Таким образом, генератор всегда нагружен на постоянную мощность, соответствующую доступному напору, а частота держится около 50 Гц.

Однолинейно: генератор ~400 В соединен с локальной сетью, параллельно основным потребителям подключен электронный блок (регулятор с тиристором) и балластная нагрузка (например, блок электронагревателей в воде или воздушный ТЭН). Также ставится автоматический выключатель генератора, предохранители. Нужны минимальные релейные защиты: максимальный ток (на случай КЗ в сети – генератор не должен сгореть) и минимальное напряжение (для отключения при аварии).

Перечень оборудования для микро-ГЭС 20 кВт автономной:

- турбина крестоточная, напор ~10 м, расход ~0,3 м³/с (проектный), выходная мощность ~20 кВт;

- генератор синхронный 1500 об/мин, 20 кВА, 400 В, с автоматом возбуждения. Либо генератор асинхронный 22 кВт, 400 В (асинхронный дешевле, но требует реактивной мощности – часто используют асинхронные генераторы в простых схемах с конденсаторами возбуждения или с питанием от сети);

- блок регулятора балластного типа (электронный нагрузочный контроллер) на 20 кВт, с комплектом балластных ТЭНов (например, водонагреватель ~20 кВт, разбиение на группы по 5 кВт);

- щит управления: автомат на генератор 3×50 А, реле контроля частоты (встроено в регулятор), вольтметр/частотомер. Если синхронный генератор – регулятор возбуждения (AVR) поддерживает напряжение 400 В при изменении нагрузки. Если асинхронный – батарея конденсаторов для самовозбуждения (или если есть сеть, он от нее возбудится);

- силовая линия к потребителям: кабель, трансформатор если нужно другое напряжение (например, 230 В – но 400 В можно раздать по деревне трехфазку, от нее брать 230 В однофазно).

(б) Малая ГЭС, параллельная с сетью (например 200 кВт, 6-10 кВ выдача): Здесь схема ближе к любой электростанции: турбина с автоматическим регулятором лопаток/иглы для регулирования мощности; синхронный генератор, выдающий 400 В, трансформатор на 10 кВ, ячейка присоединения к сети. Система регулирования обеспечивает согласование с сетью: генератор синхронизируется с сетью перед включением (частота и фаза выравниваются устройством автоматического синхронизатора). После включения генератор работает с регулируемым нагрузочным набором – регулятор скорости (вращения) турбины поддерживает заданную мощность или поддерживает частоту, в зависимости от режима (в изолированном режиме – держит частоту, в параллельном – частоту держит система, а турбина можно сказать держит мощность или поддерживает заданный расход).

Однолинейная схема малая ГЭС–сеть: генератор 400 В -> генераторный трансформатор 0,4/10 кВ -> линия 10 кВ -> точка подключения в сеть (обычно ближайшая подстанция или ЛЭП). На стороне 10 кВ – ячейка с выключателем и комплект РЗА. Защиты: дифференциальная защита генератора (если крупнее), токовая отсечка, защита от перегрузки, земляная защита, защита по минимальной/макс. частоте, напряжению. Также реле синхронизации чтобы не включить несинхронно.

Автоматика: турбинный регулятор – гидромеханический или электронный, управляет заслонкой турбины, поддерживает мощность или уровень воды. Возбуждение генератора – автоматический ввод энергии для поддержания напряжения и участия в регулировании реактивной мощности (обычно держит cosφ или заданное напряжение). При работе в сети, частота 50 Гц задается системой – генератор принимает нагрузку по заданному уголку открытия направляющего аппарата. В случае отключения от сети, регулятор переходит на поддержание частоты самостоятельно (если изолированный режим, но обычно малую ГЭС не оставляют на изолированный режим если она подключена – разве что она может питать локальную сеть при аварии, тогда нужен частотный авторегулятор, это сложнее).

Параллельная работа: сетевая компания предъявляет ко всем генераторам >100 кВт требования сетевого правила, аналогичные большим: поддержание напряжения в узле, участие в первичном частотном регулировании. Однако мелкие ГЭС могут освобождаться от активного участия, но должны выдерживать отклонения частоты/напряжения (т.е. не отключаться без причины). Эти параметры оговариваются в ТУ: например, генератор обязан выдерживать падение напряжения до 0% на 0,2 с без отделения.

Требования к качеству энергии: для генераторов ГЭС основной фактор – регулирование напряжения. В малых сетях подключение даже 200 кВт ГЭС может поднять локальное напряжение; поэтому автоматический ввод энергии генератора должен работать в режиме, координируемом с сетью: либо фиксированное напряжение на выходе трансформатора, либо фиксированный коэффициент мощности. Также запускающаяся ГЭС не должна вносить больших колебаний – поэтому синхронизация обычно без существенных бросков (используют синхронизатор, который выдаёт импульс на включение, когда разность фаз минимальна).

Учёт: обычно на ГЭС ставится коммерческий счетчик на стороне генератора или на стороне 10 кВ, учитывающий отпущенную энергию в сеть (двунаправленный, если ГЭС потребляет от сети в простое). Малые ГЭС могут потреблять из сети при останове (на возбуждение, на собственные нужды – освещение, приводы затворов).

Пример типового решения для упрощенного подключения микро-ГЭС (<=20 кВт) к сети 0,4 кВ: если в местности есть небольшой ручей, ставят микро-ГЭС 10 кВт, она подключается к той же сети, что питает деревню, через двунаправленный счетчик. Когда она работает, часть нагрузки деревни обеспечивается, при избытке – энергию получат соседные местности или уйдет назад по линии (снижая отбор из центра). Требования: эта микро-ГЭС должна, подобно инверторам, не продолжать питать линию, если централизованная сеть отключилась. Для этого на ее генераторе ставят реле направления мощности/частоты: если частота уходит или ток пошел обратно необычно, надо отключить генератор. Если это синхронный генератор, ему труднее обнаружить потерю сети – часто применяют анти-островную защиту тоже, или просто, если сеть пропала, упадет возбуждение (спорный момент). Проще, если микро-ГЭС подключена, ее поддержание частоты связано с сетью, когда сеть ушла – скорей всего турбина разовьет скорость, частота повысится, сработает частотное реле и отключит. ТУ должны это требовать.

Перечень оборудования для сетевой мини-ГЭС 200 кВт:

- турбина осевая, напор 20 м, расход 1,5 м³/с.;

- генератор синхронный 250 кВА 400 В, 1500 оборотов в минуну, IP54, с возбудителем;

- трансформатор 0,4/10 кВ, 250 кВА, наружной установки на площадке ГЭС;

- ячейка КРУ 10 кВ с вакуумным выключателем, реле максимального тока, защита минимального напряжения, АЧР. Также автоматический ввод энергии (если ГЭС может питать нагрузку в случае потери внешней сети, нужно автоматический ввод энергии чтобы отключить внешнюю линию);

- панель релейной защиты и генератора 0,4 кВ: автоматический выключатель генератора 400 В на 400 А, токовая защита генератора, дифзащита (если кабель к трансформатору длинный, можно без дифа), реле контроля изоляции (если генератор заземлен через резистор), устройство синхронизации (считывает напряжение сети 10 кВ и напряжение генератора, выдает команду на включение генератора к сети, либо через автоматический ввод энергии);

- система управления турбиной (гидроагрегатом): датчик скорости/частоты, регулирующий сервопривод направляющих лопаток или иглы, клапан аварийного сброса, датчики уровня воды для управления водосбросом, если автоматизируют по уровню;

- коммуникация: телемеханика к диспетчеру (если 200 кВт – почти наверняка надо передавать: активная мощность, напряжение, статус выключателей, аварии). Канал связи – GSM модем или радио.

Стандартные решения: государственные стандарты часто рекомендуют упрощенные схемы для микро-ГЭС: например, использование асинхронного генератора, который не требует сложного регулятора скорости – он вращается чуть быстрее синхронного, а мощность регулируется скольжением и дополняющей нагрузкой. Асинхронный генератор в сеть прост: если сеть есть, он сам синхронизируется (как мотор, только выдаёт мощность), но требует реактивной мощности (конденсаторы). При отключении сети асинхронник сразу теряет возбуждение и останавливает генерацию – это хороший анти-островной естественный эффект. Поэтому, для простейшего варианта: микро-ГЭС на асинхронном генераторе, подключенном к сельской сети 0,4 кВ – при потере сети он перестанет генерить, что безопаснее. Это может быть рекомендовано для <30 кВт. Если же сеть слабая, асинхронник может тянуть реактив мощность, на это надо ставить конденсаторы, которые, однако, могут поддержать его возбуждение даже без сети (автономно), что нельзя допустить – правильный расчет конденсаторов должен быть сделан, чтобы без сети не самовозбуждался. Альтернатива – ставить синхронный генератор, но с защитами.

Обслуживание и эксплуатация: малые ГЭС требуют очистки водозабора, обслуживания механики, что отличает их от СЭС и ВЭС. Но в контексте присоединения важно: технические условия пропишут требования по рыбозащитным сооружениям, водным ресурсам (не инженерно-электрическая часть, но важная). В рамках типовых решений, это не отражается на схеме, но следует помнить.